## 医疗气体改造设备及材料清单
番禺区中心医院综合应急大楼建设项目-医疗气体改造设备及材料清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 单价 | 合价 | 备注
| 一、医气管道 |  |  |  |  | 0
1 | 脱脂紫铜管 | 1、φ67*2.0mm； 2、管道试压、吹扫、脱脂处理 3、充氮保护焊 4、符合YS／T 650—2020 | m | 10 |  | 0
2 | 脱脂紫铜管 | 1、φ35*1.5mm； 2、管道试压、吹扫、脱脂处理 3、充氮保护焊 4、符合YS／T 650—2020 | m | 260 |  | 0
3 | 脱脂紫铜管 | 1、φ28*1.2mm； 2、管道试压、吹扫、脱脂处理 3、充氮保护焊 4、符合YS／T 650—2020 | m | 10 |  | 0
4 | 脱脂紫铜管 | 1、φ22*1.2mm； 2、管道试压、吹扫、脱脂处理 3、充氮保护焊 4、符合YS／T 650—2020 | m | 430 |  | 0
5 | 脱脂紫铜管 | 1、φ12*1.0mm； 2、管道试压、吹扫、脱脂处理 3、充氮保护焊 4、符合YS／T 650—2020 | m | 600 |  | 0
6 | 脱脂紫铜管 | 1、φ10*1.0mm； 2、管道试压、吹扫、脱脂处理 3、充氮保护焊 4、符合YS／T 650—2020 | m | 850 |  | 0
7 | 套管 | DN20mm、材质：PVC | 个 | 150 |  | 0
8 | 套管 | DN65mm、材质：镀锌钢管 | 个 | 6 |  | 0
9 | 套管 | DN100mm、材质：镀锌钢管 | 个 | 3 |  | 0
10 | 阀门箱 | 三气 | 套 | 3 |  | 0
11 | 进户截止阀 | 1、TSJ1-4； 2、脱脂处理 | 套 | 116 |  | 0
12 | 氧气二级减压箱 | 1.进口压力0-15MPa，出口压力0-1MPa； 2.输出压力稳定，精度高； 3.双回路.U型管路设计，管网清晰，便于操作.检修； 4.内管做脱脂处理。 5.减压器处理量：≥40m3/h | 台 | 3 |  | 0
13 | 氧气流量计 | 量程：0~200L/min LED显示，485传讯接口，含管路旁通阀 | 个 | 3 |  | 0
14 | 管道支架制作及安装 | 3#角钢制作，刷防锈漆2遍 | KG | 830 |  | 0
| 二、终端设备带 |  |  |  |  | 0
1 | 豪华型终端设备带 | （1）病房设备带采用高强度铝合金材质，规格宽度≥210mm、高度≥60mm、壁厚≥2.0mm； （2）设备带内部结构具有强电、弱电、气体管道分槽安装功能； （3）设备带采用多功能设计，可集成气体终端、电源插座、床头灯、灯开关等； （4）设备带内设置气体、强电、弱电三个走线槽，以确保用电安全，具有电气防火保护； （5）设备带上各种气体终端、电器等均采用嵌入式安装，使整条设备带表面美观； （6）病房内设备带采用房间通长布置，设备带中心距地面1.4米； （7）病房设备带符合GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》标准要求； （8）设备带面板采用模块化集成式结构，外形新（9）表面喷塑防菌涂层采用环保材料，颜色图案可按要求订制，病房可定制卡通图案 | m | 290 |  | 0
2 | 医用氧气终端 | （1）终端采用国标终端，自带维修功能、并设有防错插结构； （2）终端由独立的阀座组合件和底座组合件组成，底座组合件上设置有自动密封的维修阀装置，当终端出现故障时，可将阀座组合件拆下单独进行维修，不需要关闭气源而影响其它终端的正常使用。 （3）终端表面应进行清洗及抗氧化处理； （4）压盖、阀座、阀芯、底座均采用优质铜制作； （5）密封圈采用硅橡胶制作； （6）医用气体终端的使用次数应≥100000次；采用二次密封，带三种状态（通、断、拔），可带气密封；每个终端的阀座与底座之间应有防错装的装置；每个终端应配备一个维修阀或设置自动密封的维修阀装置。 （7）终端应插接灵活、气密性好，可实现单手操作。 | 个 | 202 |  | 0
3 | 医用真空吸引终端 | （1）终端采用国标终端，自带维修功能、并设有防错插结构； （2）终端由独立的阀座组合件和底座组合件组成，底座组合件上设置有自动密封的维修阀装置，当终端出现故障时，可将阀座组合件拆下单独进行维修，不需要关闭气源而影响其它终端的正常使用。 （3）终端表面应进行清洗及抗氧化处理； （4）压盖、阀座、阀芯、底座均采用优质铜制作； （5）密封圈采用硅橡胶制作； （6）医用气体终端的使用次数应≥100000次；采用二次密封，带三种状态（通、断、拔），可带气密封；每个终端的阀座与底座之间应有防错装的装置；每个终端应配备一个维修阀或设置自动密封的维修阀装置。 （7）终端应插接灵活、气密性好，可实现单手操作。 | 个 | 139 |  | 0
4 | 医用压缩空气终端 | （1）终端采用国标终端，自带维修功能、并设有防错插结构； （2）终端由独立的阀座组合件和底座组合件组成，底座组合件上设置有自动密封的维修阀装置，当终端出现故障时，可将阀座组合件拆下单独进行维修，不需要关闭气源而影响其它终端的正常使用。 （3）终端表面应进行清洗及抗氧化处理； （4）压盖、阀座、阀芯、底座均采用优质铜制作； （5）密封圈采用硅橡胶制作； （6）医用气体终端的使用次数应≥100000次；采用二次密封，带三种状态（通、断、拔），可带气密封；每个终端的阀座与底座之间应有防错装的装置；每个终端应配备一个维修阀或设置自动密封的维修阀装置。 （7）终端应插接灵活、气密性好，可实现单手操作。 | 个 | 16 |  | 0
5 | 医气终端组件 | 含活接头 | 个 | 357 |  | 0
6 | 床头灯 | 含灯罩，T4灯源、LED光源 | 台 | 125 |  | 0
7 | 开关 | 86系列、10A\一位 | 个 | 125 |  | 0
8 | 五孔插座 | 86系列、10A\五孔 | 个 | 424 |  | 0
9 | 接线盒 | 86系列、PVC | 个 | 548 |  | 0
10 | 电源导线 | BVV-2.5mm2 | m | 1000 |  | 0
11 | 电源导线 | BVV-1.5mm3 | m | 200 |  | 0
12 | 设备带堵头板 | PP环保塑料制作 | 对 | 113 |  | 0
13 | 套管 | ∅20mm、波纹穿线管 | m | 300 |  | 0
14 | 氧气进户管预埋套管 | 1、φ20mm； 2、PVC套管； | m | 130 |  | 0
15 | 负压进户管预埋套管 | 1、φ20mm； 2、PVC套管； | m | 130 |  | 0
16 | 压缩空气进户管预埋套管 | 1、φ20mm； 2、PVC套管； | m | 20 |  | 0
17 | 进户管墙面开槽及恢复 | 1、墙面开槽、抹灰、修复，含水泥砂浆。 2、开槽尺寸：80*30mm | m | 130 |  | 0
| 三、医用气体监控报警 |  |  |  |  | 0
1 | 三气报警器 | 1.名称:区域报警器 2.三气（氧.吸.空）数字式 3.LED数字显示， 4.具有声光报警功能 5.支持红外遥控器静音功能 6.具有传感器故障检测功能 7.具有RS485接口，支持远程通讯 8.具有医疗器械注册证 | 套 | 3 |  | 0
2 | 传感器 | 1、压力传感器 2、量程：0.1-1MPA 2、精度等级：0.25%FS,高品质芯片 4、输出4-20mA | 个 | 9 |  | 0
3 | 数据采集箱 | 1、数据采集模块 2、采集氧气流量、氧气、负压、空气压力 | 个 | 3 |  | 0
4 | 专用软件 | 1、医气气体监控专用软件 2、支持实时查看； 3、数据报表导出； 4、微信端查看实时数据、报警提示等 5、监测点位≥20个 | 套 | 1 |  | 0