竞价文件

采购方式：线上竞价

项目名称：汕尾市疾病预防控制中心疫苗冷链维修保养服务项目

汕尾市疾病预防控制中心

云采链（广州）信息科技有限公司

二零二四年六月

- 竞价须知

一、本项目通过云采链线上采购一体化平台进行公开竞价，参与竞价的供应商必须登陆交易平台进行注册，注册成功后方可参与项目竞价。

二、语言要求

供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或平台就有关项目的所有来往函电均应使用中文书写。供应商提交的文件或资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。两种语言不一致时以中文翻译本为准。

三、在云采链平台参与项目竞价后放弃成交资格超过三次（含三次）的供应商连同该供应商同一法人名下所有公司将被列入平台黑名单，永久不得参与平台的项目竞价。

四、竞价须知

- 竞价说明

- 参与竞价的供应商应承担所有与准备和参加竞价有关的费用，不论竞价的结果如何，采购人和代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 参与竞价的供应商必须按竞价附件的格式填写，不得随意增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动竞价附件内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人。

- 参与竞价的供应商需对用户需求书的所有条款进行整体响应，用户需求书条款若有一条负偏离或不响应，不推荐为成交候选人。

- 若成交供应商自身原因无法完成本项目，则采购人有权利保留追究责任。

- 成交供应商因自身原因被取消成交资格，采购人可重新启动采购或按竞价公告规定顺延推选符合要求的供应商作为成交人。

- 若本项目竞价采购失败，采购人将重新采购，届时采购人有权根据项目具体情况，决定重新采购项目的采购方式。

- 成交供应商若无正当理由恶意放弃成交资格，采购人有权将拒绝其参加本项目重新组织的竞价采购活动。

- 如采购人或代理机构在审核或复核参与竞价的供应商所提交的竞价资料时，供应商须无条件配合；期间若发现存在弄虚作假或相关的失信记录或违反国家法律法规等相关的不良情形，采购人可取消其成交资格并保留追究责任的权力。

- 参与竞价的供应商向我司咨询的有关项目事项，一切以竞价文件规定和竞价公告规定以及本公司的书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见。

- 参与竞价的供应商应认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照竞价文件要求提交全部资料，或者参与竞价所上传的文件没有对竞价文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其竞价被拒绝，或被认定为无效竞价。

- 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物或服务，由此产生的费用及相关后果均由成交供应商自行承担。

- 供应商认为竞价结果损害其权益的，应按照云采链平台相关指引在规定的时间内向采购人或代理机构提交书面质疑，不提交的视为无异议，逾期提交将不予受理；

- 本竞价公告和竞价文件的解释权归“云采链线上采购一体化平台”所有。

- 竞价文件的澄清或修改

- 采购人或者采购代理机构可以对已发出的竞价文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容将在云采链平台上发布澄清（更正/变更）公告。

- 无论澄清或者修改的内容是否影响竞价，平台将以短信形式通知所有的报名供应商；报名供应商应按要求履行相应的义务；如报名截止时间少于一个工作日的，采购人或者采购代理机构应当相应顺延报名的截止时间。

- 采购人或者采购代理机构发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为竞价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

- 报名要求（参与竞价的供应商资质要求: 报名时需要提供以下盖章资料，并对上传的报名文件资料承担责任）

- 具有独立承担民事责任的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织（提供有效的营业执照等证明文件并加盖公章）；

- 供应商完全响应本项目用户需求的条款、内容及要求的，提供用户需求书响应声明函即可，格式详见附件；

- 报名供应商须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件；本项目不接受联合体竞价；提供供应商资格声明函，格式详见附件；

- 报价要求（报价时需要提供以下盖章资料，并对上传的竞价文件资料承担责任）

- 通过报名供应商应根据本公告要求，在规定的竞价时间内对采购项目进行报价，同时按本公告要求完整、真实、准确地填写并上传相应报价附件（提供报价表，格式详见附件）。

- 公告中的报价次数指报价期间供应商可进行的最多报价次数。如报价次数为2次，指供应商最多可进行2次报价。如供应商只进行1次报价，则以此次报价为准；如供应商因报价有误或其他原因需重新进行第2次报价，则以第2次报价为准，以此类推。

- 确定成交候选人

- 本项目以最低价成交的方式确定成交供应商。报价时间截止后，系统按报价（经价格核准后的价格）由低到高顺序排列，报价最低的为第一成交候选人，报价相同的，按报价时间在前的为第一成交候选人；报价次低的为第二成交候选人，以此类推。

- 无效报价

- 响应供应商报价超过最高限价或低于最低限价或超过项目对应产品单项最高限价的视为无效响应。

- 参与竞价的供应商须提供本项目要求的资质文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提供符合要求的资质文件，将被视为无效报价；

- 参与竞价的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价；

- 报价表以及有报价供应商落款的报价文件必须加盖报价供应商公章，否则视为无效报价；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，不接受总价优惠折扣形式的报价，供应商应将对项目的优惠直接在清单报价中体现出来。如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价。

- 按有关法律、法规、规章属于报价无效的。

- 有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效：

- 存在单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位参与同一竞价项目；

- 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

- 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；

- 不同供应商使用同一IP地址参与竞价；

- 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

- 不同供应商的响应文件相互混淆；

- 不同供应商的平台使用费从同一单位或者个人的账户转出。

- 竞价活动失败

- 出现下列情况的，本次竞价活动失败：

- 报名供应商不足3家；

- 报价供应商不足3家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 使用费

- 成交供应商须向平台服务商云采链线上采购一体化平台缴纳平台使用费，金额为成交金额的1.5%（四舍五入取整数）。

- 成交供应商无正当理由放弃成交资格的必须按竞价公告等相关规定缴纳相应的平台使用费。

- 如确实因不可抗力放弃成交资格的，应在不可抗力发生后三个工作日内予以通知采购代理机构并提供相关的证明；如逾期，采购代理机构不予退还平台使用费。

- 联系方式

扫码关注微信公众号“云采链互联服务平台”，即可在线咨询相关事项。

- 第二章 用户需求书

说明：

- 响应供应商须对本项目进行整体响应，任何只对其中一部分进行的响应都被视为无效响应。

- 项目一览表

| 采购内容 | 数量 | 维保服务期 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汕尾市疾病预防控制中心疫苗冷链维修保养服务项目 | 1项 | 自签定合同之日起为期一年 | 人民币33000.00元 |

- 项目内容

（一）本项目为汕尾市疾病预防控制中心疫苗冷库设备维修保障服务项目，成交供应商根据采购人的要求，对项目内的疫苗冷库设备进行运行保障和故障修复。

（二）项目服务内容

1、运行维修保障对象：汕尾市疾病预防控制中心疫苗冷库设备清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2-8℃冷藏库 | 2座 | 4台制冷机 |
| 2 | -20℃以下冷冻库 | 1座 | 2台制冷机 |
| 3 | 2-8℃作业区 | 1座 | 2台制冷机 |
| 4 | 2-8℃缓冲区 | 1座 | 2台制冷机 |
| 5 | 不间断电源 | 1套 |  |
| 6 | 电动库门 | 4个 |  |
| 7 | 气囊 | 1个 |  |

2、维修保障项目服务内容：

| 序号 | 服务项目 | 内容说明 | 维保服务 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包含内容 |
| 1 | 例行巡检 | 每年12次冷库巡检服务(按维保内容),提供上门报告 | √ |
| 2 | 常规维修 | 冷库故障常规上门维修服务，2小时内电话响应，24小时内到达现场 | 不限 |
| 3 | 应急上门 | 半小时内电话响应，4小时内到达现场 | 不限 |
| 4 | 辅材更换 | 制冷剂、密封胶、发泡剂、保温棉、扎带、螺丝、冷库灯具等免费更换服务 | √ |
| 5 | 配件更换 | 膨胀阀、电磁阀、门锁、管道线路等免费更换服务 | 200元以内 |
| 6 | 大件更换 | 压缩机、冷风机、冷库门、发电机、电控箱等免费维修服务 | √ |
| 7 | 冷库电子自动监侧报警系统 | 冷库有两套系统，其中一套上传省平台费用，由中标方承担 | √ |
| 8 | 年度运维报告 | 提供一份冷库年度运维服务报告，包括装备信息、故障保修、上门巡检、冷链监测、冷库运行评估报表等分析记录 | √ |

三．维保内容及响应时间

（1）维护保养内容要求

| 序号 | 项目 | 内容 | 频次 | 年次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 库内设备、管路 | 1.排水管、铜管外观检查，保温性能检查 | 1月/次 | 12 |
|  |  | 2.检查冷风机外观是否有磕碰 |  | 12 |
|  |  | 3.检测冷风机电机运行状况； |  | 12 |
|  |  | 4.检测化霜发热管是否正常 |  | 12 |
|  |  | 5.检查控制面板按键是否使用正常 |  | 12 |
|  |  | 6.室内感温包是否正常 |  | 12 |
| 2 | 库内温度 | 1.查看冷库温显仪显示温度并记录 | 1月/次 | 12 |
|  |  | 2.温度波动较大或异常时，按如下操作： |  | 12 |
|  |  | ①风机盘管霜层是否太厚，若霜层太厚，适当增加化霜时间 |  |  |
|  |  | ②减少开门次数 |  |  |
|  |  | ③检查机组系统 |  |  |
|  |  | A.查看一下库房内感温元件是否在正确位置或有无损坏 |  | 12 |
|  |  | B.库体有无漏冷之处，库门（电动门）是否关严、开关是否正常 |  | 12 |
|  |  | C.货物进库温度是否太高 |  | 12 |
|  |  | D.风机运转是否正常 |  | 12 |
|  |  | E.库内是否有大量水迹，湿度过大 |  | 12 |
|  |  | F.检查制冷系统工作是否正常 |  | 12 |
| 3 | 风机状态 | 1.检查风机运转时的声音有无异常、风机的吊杆支架有无松动，若异常，立即停机检查。 | 1月/次 | 12 |
|  |  | 2.风机叶片是否转动、有无变形，与机壳有无摩擦，及时矫正或更换。 |  | 12 |
|  |  | 3.风机翅片处有无杂物缠绕，及时清理。 |  | 12 |
|  |  | 4.风机外壳及底盘有无锈蚀，若有锈蚀，应用砂纸磨光，重新刷上防锈漆 | 6月/次 | 2 |
| 4 | 化霜系统 | 1.风机盘管化霜时，风机严禁运转，待确定化霜完全结束时，才能开机 | 1月/次 | 12 |
|  |  | 2.化霜时货物不宜进出时，以免产生更大的温差 |  | 12 |
|  |  | 3.查看风机盘管化霜情况，看霜层是否完全除去，并记录化霜时间，以便根据化霜效果调整化霜时间，达到最佳效果 |  | 12 |
|  |  | 4.检查化霜电加热管的电压、电流是否在正常范围内，若异常及时查修或更换 |  | 12 |
| 5 | 排水系统 | 1.保持接水盘内清洁，无杂物，接水盘出水口无障碍物 | 1月/次 | 12 |
|  |  | 2.排水管及其保温层有无破损，若有及时修复 |  | 12 |
|  |  | 3.查看排水是否畅通，若比以前缓慢，应停机后疏通，防止脏堵或冰堵排水管路 |  | 12 |
|  |  | 4.检查排水管内加热丝是否正常工作，防止积水冰堵 |  | 12 |
| 6 | 电控系统 | 1.检查电控盒内控制元件及接线是否有有鼠咬、破皮、过热、老化等绝缘损坏现象，接头有无松动 | 1月/次 | 12 |
| 7 | 主机系统 | 1.检查外机外观情况； | 1月/次 | 12 |
|  |  | 2.检测压缩机，风扇电机运行电流，电压，相压； |  | 12 |
|  |  | 3..检测机组系统运行数据与修正； |  | 12 |
|  |  | 4.检测各元件对地阻值； |  | 12 |
|  |  | 5.电路安装情况是否正常； |  | 12 |
|  |  | 6.整套（内外机）进行清洗维护。 |  | 12 |
|  |  | 7.检测机组冷媒、冷冻油是否充足，连接管道是否有漏点。 |  | 12 |
| 8 | 制冷系统 | 对整个系统压力、运行状况、电路等全面排查，需要回收冷媒，重新打压进行观测； | 1年/次 | 1 |

（2）响应时间：

提供7×24小时响应服务，具体响应方式及响应时间根据故障级别而定，具体内容如下：

| 故障级别 | 故障内容 | 响应时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统出现警告，不影响系统运行 | 7×24小时电话咨询，48小时内解决 |
| 2 | 部分设备损坏，但系统正常运行 | 7×24小时电话咨询，24小时内解决 |
| 3 | 系统故障，严重影响系统运行 | 7×24小时电话咨询，4小时内解决 |

四．采购人与成交供应商的的职责

（一）采购人职责：

1）提供冷库故障状况，并为成交维保单位维护保养人员提供各种工作方便。确实需要更换的配件以官网成本价支付，配件耗材按实际计算。

2）进行维修保养监督及质量验收。

（二）成交供应商职责：

1）每月一次的巡检前，成交维保单位提前一天通知采购人有关人员。

2）严格执行制冷专业操作，杜绝无专业资质者乱开机。由于成交维保单位相关人员原因造成的损害，由成交维保单位自行负担。

3）对确实需要更换材料按官网公布成本价上报，价值￥200.00以内的配件免收,如发现虚报价格，采购人有权柜绝支付和终止合同。。

4）维护保养期内，冷库发生系统故障，严重影响系统运行4小时内到场处理。

五．付款方式

按合同约定。

- 第三章  报价附件

- 报 价 表

| - 序号 | - 项目名称 | - 数量 | - 报价（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 汕尾市疾病预防控制中心疫苗冷链维修保养服务项目 | - 1项 |  |  |

注：

- 供应商必须按报价表的格式填写，不得增加或删除表格内容。除品牌型号、单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动报价表内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人；

- 所有价格均系用人民币表示，单位为元，均为含税价；

- 平台上报价与报价表合计不一致的，以报价表合计（经价格核准后的价格）为准。

- 报价表必须加盖单位公章，否则视为无效报价。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

- 用户需求书响应声明函

致： 汕尾市疾病预防控制中心、云采链（广州）信息科技有限公司

关于贵单位、贵司发布汕尾市疾病预防控制中心疫苗冷链维修保养服务项目的竞价公告，本公司（企业）愿意参加采购活动，并作出如下声明：

本公司（企业）承诺在报名时已对于用户需求书中的各项条款、内容及要求给予充分考虑，明确承诺对于本项目的用户需求中的各项条款、内容及要求均为完全响应，不存在任意一条负偏离或不响应的情况。本公司（企业）清楚，若对于用户需求书各项条款存在任意一条负偏离或不响应的情况，不被推荐为成交候选人的要求。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

## 供应商资格声明函

致： 汕尾市疾病预防控制中心、云采链（广州）信息科技有限公司

关于贵单位、贵司发布汕尾市疾病预防控制中心疫苗冷链维修保养服务项目的竞价公告，本公司（企业）愿意参加竞价，并声明：

一、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、本公司（企业）具有本次采购项目服务能力。

三、本公司（企业）有固定的经营场所，信誉良好、售后维护服务好，并且在经营活动中无严重违法记录。

四、本公司（企业）在本项目中不转包分包且不联合竞价。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：

- 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。

- 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：