# 广州医科大学附属番禺中心医院医疗集团数据中心扩容项目需求

# 项目概述

## 项目概述及项目背景

随着医疗技术的不断进步和医疗服务需求的日益增长，采购人作为一所集医疗、教学、科研于一体的现代化综合医院，正面临着医院高质量发展的要求。目前，采购人在用的数据中心核心硬件部分已超8年。随着业务的不断拓展和深化，特别是随着智慧医疗、远程医疗等新兴业务模式的兴起，采购人对于数据处理、存储和分析的需求急剧增加，已逐渐显露出容量不足、性能瓶颈和机器老化带来故障率上升等问题。

为了保障采购人临床业务的持续稳定发展，提升医疗服务质量和效率，同时积极响应国家关于医疗健康信息化建设的号召，决定启动数据中心扩容建设，通过增加数据中心硬件设施、优化系统架构、提升数据处理能力等措施，有效解决当前临床业务发展，HIS、EMR、PACS等系统数据日益增长和性能需求增长，导致数据中心容量不足、性能瓶颈和故障率上升的问题等问题。同时，为了确保新数据中心能够顺利整合原有业务，将同步实施业务资源整合计划，将原业务资源全部系统应用、数据资源、网络架构整合适配至新建数据中心，确保采购人业务在扩容过程中的连续性和稳定性。

## 建设目标

- 提升数据处理与存储能力

确保数据中心能够满足采购人日益增长的数据存储需求，包括但不限于患者信息、医学影像资料、研究数据，同时提供高效的数据处理能力，支持快速查询、分析和决策支持。

- 保障数据安全与隐私

构建严格的数据安全体系，确保患者个人信息、医疗记录等敏感数据的保密性、完整性和可用性，符合国家及行业关于医疗数据安全的相关法律法规要求。

实现高可用性与业务连续性：通过冗余设计、故障切换机制等技术手段，确保数据中心在遭遇硬件故障、自然灾害等突发事件时仍能持续提供服务，保障采购人业务不中断。

- 促进信息化与智能化融合

支持采购人信息系统（HIS）、电子病历系统（EMR）、影像存储与传输系统（PACS）等核心应用的集成与升级，推动医疗流程自动化、智能化，提升医疗服务质量和效率。

- 节能减排与绿色运营

采用节能高效的硬件设备、虚拟化技术和智能管理系统，降低数据中心能耗，符合绿色医院建设标准，促进可持续发展。

- 灵活扩展与未来适应性

设计易于扩展的数据中心架构，以便根据采购人未来发展需求，快速增加存储、计算资源，适应新技术（如人工智能、大数据分析）的应用需求。

## 数据中心扩容建设需求

计划在医院数据中心扩容建设，具体建设需求清单包括但不限以下（参数详见本需求书“数据中心建设详细参数要求”）：

| 序号 | 模块 | 业务 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算资源池 | 物理机服务器 | 6 | 台 |
| 2 |  | 虚拟化服务器集群1 | 8 | 台 |
| 3 |  | 虚拟化服务器集群2 | 10 | 台 |
| 4 | 存储池 | 光纤交换机 | 2 | 台 |
| 5 |  | 数据库存储器 | 1 | 套 |
| 6 |  | PACS影像存储器 | 1 | 套 |
| 7 | 备份 | 备份一体机 | 1 | 套 |
| 8 | 网络和安全 | 核心交换机板卡 | 2 | 个 |
| 9 |  | 服务器区交换机 | 2 | 台 |
| 10 |  | 管理交换机 | 1 | 台 |
| 11 |  | TAP交换机 | 1 | 台 |
| 12 |  | 负载均衡 | 2 | 台 |
| 13 |  | 数据库审计 | 1 | 台 |
| 14 |  | 日志审计 | 1 | 台 |
| 15 |  | 杀毒软件 | 1 | 套 |
| 16 | 机房建设 | 机柜 | 7 | 个 |
| 17 |  | UPS电池 | 1 | 套 |
| 18 |  | 精密空调 | 2 | 台 |
| 19 | 运维软件 | 一体化运维平台 | 1 | 套 |
| 20 | 数据中心集成服务 | 集成实施服务 | 1 | 项 |
| 21 |  | 调试与优化服务 | 1 | 项 |

## 资源整合服务需求

| 序号 | 模块 | 服务项目 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资源整合实施服务 | 机柜与供电资源整合设计与实施服务 | 1 | 项 |
| 2 |  | 基础网络资源整合设计与实施服务 | 1 | 项 |
| 3 |  | 负载均衡资源整合设计与实施服务 | 1 | 项 |
| 4 |  | 安全设备资源整合设计与实施服务 | 1 | 项 |
| 5 |  | 虚拟化资源整合设计与实施服务 | 1 | 项 |
| 6 |  | 物理服务器资源整合设计与实施服务 | 1 | 项 |
| 7 |  | 数据库资源整合设计与实施服务 | 1 | 项 |
| 8 |  | 存储资源整合设计与实施服务 | 1 | 项 |
| 9 |  | 运维软件的平滑及资源整合服务 | 1 | 项 |

# 数据中心扩容建设详细参数要求

## 总体要求

1、无条件配合采购人资源整合工作，提供专用资源整合工具，保障资源整合过程中，原数据不丢失；

2、★投标人需承诺维保服务期间配件先行的要求，即在设备故障时，优先提供配件进行更换，后补审批流程，以便加快维修流程（提供承诺函）；

3、★要求投标人提供承诺函：投标文件提供的设备参数以及参数响应为实际真实参数，设备供货时采购人有权利进行检查核实，如不满足要求或与投标文件响应有差异，视为虚假应标，上报财政部门依法处理。

## 设备详细参数

### 通用物理服务器

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | ★基本要求 | 高度≥2U，机架式 |
|  |  | 配置≥4个X86架构的处理器。每颗处理器主频≥2.2GHz，核数≥18 |
|  |  | 配置≥1024GB内存 |
|  |  | 配置≥2块960GB SSD硬盘（系统盘） |
|  |  | 配置≥1张12Gbps SAS磁盘阵列控制器，支持Raid0/1/10/5/50/6/60。≥4GB缓存，缓存支持数据保护 |
|  |  | 配置≥2端口千兆电网卡，≥3张2端口万兆光接口网卡（含≥6个万兆多模光模块） |
|  |  | 配置≥2张单端口32Gbps光纤通道HBA卡（含模块） |
| 2 | 冗余电源 | 配置≥2个1000W热插拔冗余电源 |
| 3 | ▲内存可扩展数量 | 本地提供≥48个内存槽位 （提供产品说明书或厂家白皮书或第三方检测报告） |
| 4 | 内置硬盘类型 | 支持2.5寸热插拔 SAS/SATA/SSD/NVMe硬盘 |
| 5 | 内置硬盘扩展 | 支持≥8个硬盘槽位 |
| 6 | 带外管理 | 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口 |
| 7 | 售后服务 | 提供不少于3年原厂维保。 |

### 虚拟化专用服务器集群1

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | ★基本要求 | ≥2个X86架构的处理器。每颗处理器主频≥2.0GHz，核数≥24 |
|  |  | 配置≥1024GB内存 |
|  |  | 配置≥2块480GB SSD硬盘（系统盘） |
|  |  | 配置≥16*3.84T SSD硬盘（数据盘） |
|  |  | 配置≥1张12Gbps SAS磁盘阵列控制器，支持Raid0/1/10/5/50/6/60。≥4GB缓存，缓存支持数据保护 |
|  |  | 配置≥3张2端口万兆光接口网卡(含≥6块万兆多模);≥1张2端口千兆电网卡 |
|  | ▲内存可扩展数量 | 本地提供≥24个内存槽位（提供产品说明书或厂家白皮书或第三方检测报告） |
|  | 内置硬盘类型 | 支持热插拔 SAS/SATA/SSD/NVMe硬盘 |
|  | 内置硬盘扩展 | 支持≥36个硬盘槽位 |
|  | 冗余电源/风扇 | 配置≥2个1000W热插拔冗余电源 |
|  | 带外管理 | 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口 |
|  | 售后服务 | 提供不少于3年原厂维保。 |

### 虚拟化专用服务器集群2

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | ★基本要求 | ≥2个X86架构的处理器。每颗处理器主频≥2.0GHz，核数≥24 |
|  |  | 配置≥1024GB 内存 |
|  |  | 配置≥2块480GB SSD硬盘（系统盘） |
|  |  | 配置≥2块3.2TB NVME（缓存盘） |
|  |  | 配置≥8块8TB SAS 硬盘（数据盘） |
|  |  | 配置≥1张12Gbps SAS磁盘阵列控制器，支持Raid0/1/10/5/50/6/60。≥4GB缓存，缓存支持数据保护 |
|  |  | 配置≥3张2端口10Gb SFP+光接口网卡(含≥6块SFP+多模);≥1张2端口千兆电网卡 |
|  | ▲内存可扩展数量 | 本地提供≥24个内存槽位（提供产品说明书或厂家白皮书或第三方检测报告） |
|  | 内置硬盘类型 | 支持热插拔 SAS/SATA/SSD/NVMe硬盘 |
|  | 内置硬盘扩展 | 支持≥16块热插拔硬盘 |
|  | 冗余电源/风扇 | 配置≥2个1000W热插拔冗余电源 |
|  | 带外管理 | 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口 |
|  | 售后服务 | 提供不少于3年原厂维保。 |

### 光纤交换机

| 序号 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 系统架构 | 机架式安装，无拥塞架构设计，所有FC端口全线速 |
|  | ★实际配置 | 配置≥24个32Gb FC光端口，激活≥24个32Gb FC光端口，配置≥24块32Gb 短波模块，并配备≥24根15m光纤线。 |
|  | 端口速率 | 同时支持FC 32Gb/s，16Gb/s，8Gb/s和4Gb/s速率 |
|  | 端口类型 | 同时支持F/E/M/D/EX等端口类型 |
|  | 互联扩展 | 可支持多台交换机级联和Fabric扩展 |
|  | 链路捆绑 | 支持基于数据帧级的“即插即用”的链路捆绑功能，单个链路聚合带宽最大≥128G |
|  | 系统延时 | 平均延迟≤3微秒 |
|  | 监控管理 | 支持SNMPv1/v3的集中监控管理 |
|  | 安全性 | 支持数据的压缩及加密、基于数据帧级别的前向纠错和交换机接入认证功能 |
|  | 诊断 | 提供基于D-Port的端口自诊断功能，支持检查端口、SFP 和线缆是否存在故障 、延迟以及其间的距离，从而减少结构部署并缩短诊断时间 |
|  | 管理功能 | 提供WEB方式对交换机进行管理并支持端口性能监控、参数修改等功能 |
|  | 售后服务 | 提供不少于3年原厂维保。 |

### 数据库存储器

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | ★基本要求 | 数量：2台 |
|  |  | ≥2个对称双活冗余控制器 |
|  |  | 存储系统配置128GB高速缓存（非PCI、SSD扩展缓存，非外置控制器缓存） |
|  |  | 配置≥30块3.84TB SAS SSD |
|  |  | 配置全容量的快照克隆、重删压缩、精简配置、QOS、复制、存储双活等全功能许可，后续扩容无需额外采购许可 |
|  |  | 配置32Gbps FC主机端口（含光模块）≥8个 |
|  | 主机接口 | 支持16Gbps/32Gbps FC |
|  | ▲IOPS | IOPS≥150万（提供产品说明书或厂家白皮书或第三方检测报告） |
|  | 存储双活 | 配置存储双活功能(非主备存储) |
|  | ▲全冗余架构 | 设备部件全冗余架构，如端口、缓存、处理器、电源、风扇等等。 |
|  | 多路径软件 | 配置存储统一管理和多路径软件 |
|  | 售后服务 | 提供不少于3年原厂维保。 |

### PACS影像存储器

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | ★配置要求 | 提供软硬件一体机产品，本次配置不限容量的块、文件、对象存储服务授权许可，配置重删压缩授权许可； |
|  |  | 本次配置≧2节点，具备冗余性，每节点≧2颗CPU，CPU主频≧2.0GHz，CPU核数≧20核，内存≧512GB，系统盘≧2*480GB SSD，缓存盘≧3*3.2 TB读写混合型 NVMe SSD，数据盘≧32*16TB 7200RPM SATA HDD硬盘，网口≧4个10GE并配置相应的万兆光模块。投标人须提供存储相关的所有配件、软件及连接线等。 |
|  | ▲压缩 | 支持块、文件、对象存储pool级别的压缩，开启压缩后，可选择不同的软件压缩算法对数据进行压缩，节省存储空间。（提供产品说明书或厂家白皮书或第三方检测报告） |
|  | ▲高级功能 | 支持ZFS（Zvol）文件系统 支持SMB（CIFS）/ISCSI/NFS访问 支持WebDAV/S3/FTP访问 支持集成VM虚拟化 支持集成Linux容器 支持集成Docker容器 （提供产品说明书或厂家白皮书或第三方检测报告） |
|  | 配置功能 | 配置快照功能功能 配置存储复制功能 配置存储同步系统 配置存储云同步系统 |
|  | 售后服务 | 提供不少于3年原厂维保。 |

### 备份一体机

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | ★产品规格 | ≥2*20核处理器，每颗处理器主频≥2.3GHz;≥128G DDR4内存;≥20*硬盘 HDD 16T 7200RPM SATA 企业级 3.5寸；≥2*960GB 读写混合型 SSD 硬盘 ;≥2*双万兆光口网卡（含万兆多模光模块）；≥200TB备份容量许可授权 |
|  | 备份功能 | 投标产品硬件基于工业标准机架式服务器设备，支持X86-64bit硬件平台，支持鲲鹏、飞腾、海光、龙芯、申威等国产硬件平台；平台与X86平台没有软件功能差异，且支持交叉备份恢复 |
|  |  | 提供基于磁盘数据块复制技术的整机一体化备份功能，可对物理机、虚拟机、云主机提供统一的灾备保护。整机保护内容包括主机的操作系统、应用系统、数据库、文件等，备份前无需了解主机业务系统类型、部署方法、业务系统间的数据交互机制、数据结构/逻辑关系和数据库的品牌/版本 |
|  |  | ▲要求提供数据块级别的连续数据保护机制,具备基于I/O的录像功能，任意I/O点均可无限次提取查看或启动业务系统，最小业务提取时间精度到微秒级，可以通过I/O界面识别每一笔交易数据，具备真正的CDP数据保护功能。（提供产品说明书或厂家白皮书或第三方检测报告） |
|  |  | 提供对物理机、虚拟机、云主机统一的CDP灾备保护，实时备份磁盘任意时刻的状态，备份时间粒度最小可达微秒级，实现RPO趋近于0 |
|  |  | 在对主机进行微秒级CDP保护的过程中，对被保护主机性能影响小于百分之一，防止因CDP持续数据对生产主机造成性能影响。 |
|  |  | 支持对Oracle、SQL sever、My SQL等主流数据库的在线保护，对系统、配置、日志及数据实现整体的定时备份，保证数据的完整性和一致性，无需掌握数据库的众多专业知识、RMAN命令、参数配置等内容，即可实现统一灾备管理，操作简单的特点 |
|  |  | 支持对Oracle、SQL sever、My SQL等主流数据库的在线保护，支持恢复到异机、Oralce单机与Oralce RAC支持双向恢复。具备完整备份、增量备份、差异备份等多种备份类型，支持备份数据压缩去重，节省存储空间资源，降低存储成本 |
|  |  | 提供对Openstack、Kvm、Vmware、Hyper-V虚拟化平台主机的定时灾备保护功能，支持应用程序一致性的映像级虚拟机备份和复制，无需在虚拟机中安装任何客户端代理 |
|  | 兼容性 | 供对Windows/Linux/AIX操作系统的灾备保护功能，满足对32/64位系统平台及应用支持，包括但不限于：Windows Sever 2003以上版本；WindowsXP/7/8/10；Redhat/Centos/Oracle Linux 5.x及其之后；Suse 10 sp1~sp4/11sp1~sp4/12 sp1~sp4；Ubuntu12 ~Ubuntu16；Debian8~Debian9；AIX 6.x 7.x；中标麒麟 5.x 6.x |
|  |  | 提供对Oracle Rac、SAP HANA、Cache等数据库的灾备保护； 提供对其他运行在Windows Sever 2003及以上或Linux2.6.18及以上操作系统上的任意数据库的灾备保护；包括但不限于SQL Server、Oracle、Sybase、Exchange Server、Lotus Domino、DB2、MySQL、AD、MONGODB、达梦等数据库支持 |
|  | 重建恢复 | 支持操作系统、应用、数据一体化的整机恢复，恢复目标端无需配置操作系统、应用和数据库等系统环境，实现全场景带业务逻辑的重建恢复 |
|  |  | 同芯片架构下的任意源主机和异构目标机（物理机、虚拟机和云主机）灾难重建时自动完成适配驱动兼容适配，无需人工干预即可完成异构主机间灾难重建 |
|  |  | 灾备系统可结合数据库恢复工具，当用户日常运维过程中丢失单个表单时，可实现单表恢复 |
|  |  | ▲当数据库系统出现任意灾难时，灾备系统可通过自启验证系统，对备份的数据库系统进行验证，对任意一条数据的一致性、可靠性、可用性验证成功后，再进行整机恢复（提供产品说明书或厂家白皮书或第三方检测报告） |
|  |  | 支持将备份副本加载为CIFS文件共享和网络共享路径，可直接在WEB浏览器中进行URL访问，快速恢复备份副本中的文件与文件夹 |
|  |  | 支持单个文件、所有文件恢复到某个路径下，且支持恢复数据过滤，可按照名称以及文件类型排除特定数据或者只恢复特定数据；支持CIFS协议、NFS协议之间的跨协议恢复 |
|  |  | 当用户某个磁盘卷出现重大问题损坏时，支持选择对应的备份点进行卷恢复和磁盘恢复功能 |
|  | 系统管理 | 分权管理：支持对备份系统的用户的分级管理，如：安全管理员、审计管理员、系统管理员、普通用户等不同的角色，并且可以纪录所有的用户的操作情况 |
|  |  | 客户端安装、卸载过程不需要重新启动业务系统，即可实现在线完整备份 |
|  |  | 支持以图形或WEB方式进行批量操作管理，包括在管理范围内设备的状态和性能信息、各种数据保护参数、各种备份作业的设置信息、各种备份/恢复作业的执行状态统计信息、各种备份业务数据的相关信息等，全面支持简体中文的界面操作 |
|  |  | 无需安装其他代理程序提供直观的简体中文图形化WEB操作控制台，可以在一个WEB图形界面里管理所有业务系统的容灾系统管理, 要求所有容灾功能统一在WEB界面上操作，统一管理 |
|  |  | 支持为不同的备份任务、任务组、任务类型等在图形化界面上指引配置备份任务自动启停时段 |
|  |  | 支持物理机、虚拟化、云主机环境下的Linux、Windows系统批量客户端自动安装功能 |
|  |  | 支持断点续传，当备份链路中断修复或者备份任务重启后，可智能判断已经备份的数据，继续备份未备份的新增数据 |
|  |  | 备份系统的专用嵌入式操作系统维护后台采用动态口令机制，动态口令由设备管理员和原厂口令组成，原厂口令随着设备管理员的改密码操作而变化，确保系统后台密码都是唯一的，减少被攻破的可能性 |
|  |  | 采用“AES256”加密传输，即便在传输过程中被截取，也无法被获取有价值的数据，保障用户数据安全。支持配置登陆超时锁定策略、登录失败锁定 |
|  |  | 满足商密加密要求，可实现基于SM2/SM3/SM4加密算法对存储数据进行加密存储 |
|  |  | 灾备系统网络可配置“网卡自动关闭/定时开启策略”，还可将除备份数据传输端口外的SSH、网络访问等网络端口全部关闭，杜绝除传输备份数据流之外一切网络访问的可能，降低灾备系统被攻击的概率 |
|  | 售后服务 | 提供不少于3年原厂维保。 |

### 核心交换机板卡

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | ★硬件规格 | 万兆以太网光口板卡，要求单块配置≥48端口，要求满配万兆多模光模块。 |
|  | 兼容性 | 兼容当前H3C S7606交换机 |
|  | 安装服务 | 需要投标人提供现场安装服务 |

### 服务器区交换机

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | ▲交换容量 | 交换容量≥2.5Tbps（提供产品说明书或厂家白皮书或第三方检测报告） |
|  | 转发性能 | 包转发率≥1000Mpps |
|  | 扩展插槽 | 支持≥2个扩展插槽 |
|  | 电源 | 模块化双电源 |
|  | 风扇 | 模块化双风扇，前/后通风，风道可调 |
|  | 接口类型 | ≥48个万兆以太网光接口，2个40G以太网光接口 |
|  | 堆叠 | 支持堆叠 |
|  | VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN |
|  | 可靠性 | 支持环网保护 |
|  | 访问控制策略 | 支持ACL |
|  | 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3 |
|  | ★配置要求 | 单台设备配置不小于双电源，双风扇，48个万兆多模光模块，1根40G堆叠线缆 |
|  | 售后服务 | 提供不少于3年原厂维保。 |

### 管理交换机

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 交换容量 | 交换容量≥2.5Tbps |
|  | 转发性能 | 包转发率≥800Mpps |
|  | 接口类型 | ≥48千兆以太网电口，4个万兆以太网光口 |
|  | VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN |
|  | 链路聚合 | 支持链路聚合功能 |
|  | 镜像功能 | 支持端口镜像 |
|  | 可靠性 | 支持环网保护 |
|  | 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL |
|  | 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 |
|  | ★配置要求 | 单台设备配置不小于双电源，双风扇，4个万兆多模光模块 |
|  | 售后服务 | 提供不少于3年原厂维保 |

### TAP交换机

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | ★基本配置 | 标准1U机架式设备 实配10GE以太网光口（含万兆多模光模块）≥24个 |
|  | ▲性能要求 | 设备吞吐量≥240Gbps（提供产品说明书或厂家白皮书或第三方检测报告） |
|  | 可靠性要求 | 实配双交流电源 |
|  | 分发场景 | 支持自定义配置设备所有端口的模式类型，所有的端口均可自定义为指定类型（镜像端口、监测端口、服务端口、设备间互联端口等）。 支持流量多路复制功能，在设备物理端口数量范围内不限制复制数量，多路复制具备线速性能。 支持端口流量汇聚，可自定义汇聚策略进行流量的分发，支持一对一、一对多、多对一及多对多映射关系。 |
|  | 业务管理能力 | 支持WEB网管和SSH命令行管理模式 |
|  | 售后服务 | 提供不少于3年原厂维保 |

### 负载均衡

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | ★产品规格 | 硬件规格：10G自适应光口数量（含万兆多模光模块）≥2个，1G电口数量≥8个 |
|  |  | 吞吐量：设备四/七层吞吐≥8Gbp |
|  |  | 最大并发连接数≥800万 |
|  |  | 4层处理能力：每秒四层新建≥24万/秒 |
|  |  | 7层处理能力：每秒七层新建≥24万/秒 |
|  | 高可用性 | 支持HA高可用工作模式，以保障业务不间断运行。 |
|  | ▲多功能合一 | 支持链路负载均衡、服务器负载均衡和全局负载均衡的功能，无需额外购买相应授权。（提供产品说明书或厂家白皮书或第三方检测报告） |
|  | 链路入站负载均衡算法 | 支持轮询算法、比率算法、拓扑算法、备用地址算法、丢包算法、最小连接数算法、最小往返延时算法、最小连接速率算法、最小跳数算法、最小包速率算法、最大带宽利用率算法。 |
|  | 链路出站负载均衡算法 | 支持轮询算法、比率算法、带宽比率算法、首个有效算法、随机算法、加权随机算法、丢包算法、最小连接数算法、加权最小连接数算法、最小流量算法、加权最小流量算法、观察者算法、最小包速率算法、最小带宽算法、最小连接速率算法、静态就近算法、动态就近算法、静态就近（HA）算法、源地址算法、目的地址算法、源地址和源端口算法。 |
|  | 链路健康检查 | 支持ICMP、ARP、DNS、TCP、HTTP、HTTPS等类型高级健康检查，可自定义逻辑组合条件判断链路健康状态，当某一条链路故障时，将访问流量自动切换到其它链路，保障用户网络访问不中断。 |
|  | 售后服务 | 提供不少于3年原厂维保 |

### 数据库审计

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | ★硬件要求 | ≥6个千兆电口，≥4个SFP插槽，≥2个万兆光口，≥1个可插拔扩展插槽； ≥4TB存储空间，双电源 |
|  | ▲性能要求 | 峰值SQL处理能力：20000条/s（提供产品说明书或厂家白皮书或第三方检测报告） |
|  | 功能要求 | 设备可独立完成审计数据采集，不依赖于数据库自身的日志系统，审计结果存储于独立存储空间； 审计工作不影响数据库的性能、稳定性或日常管理流程； 支持审计ORACLE、SQL Server、MY SQL、DB2、Sybase、Informix、Postgresql、Kingbase、Cache、Gbase、Dameng、Teradata、Oscar、Mongodb等各类主流数据库系统； 系统内置SQL语法解析器，可通过正则与非正则方式分析SQL语句的操作类型，操作对象等信息； |
|  | 售后服务 | 提供不少于3年原厂维保 |

### 日志审计

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | ★硬件要求 | ≥6个千兆电口，≥个千兆光口插槽，数据盘≥2T，2个扩展槽位，≥16G内存，≥120G SSD 系统盘，冗余电源 |
|  | ▲性能要求 | 日志采集处理速度1000EPS； 日志源授权数≥30 （提供产品说明书或厂家白皮书或第三方检测报告） |
|  | 功能要求 | 支持安全设备、网络设备、中间件、服务器、数据库、操作系统、业务系统等不少于26类300种日志对象的日志数据采集； 支持Syslog、SNMP Trap、Netflow、JDBC、WMI、FTP、SFTP、SCP、文件等方式进行数据采集；支持通过Agent采集日志数据； 系统内置已支持设备种类清单，提供设备日志外发配置建议指导； 支持日志归一化处理，将不同设备所产生的不同格式的难以理解的日志数据进行统一格式化处理，提炼出有用信息清晰、明确的展示给管理者； 支持独立展示每个被采集源最近24小时的日志数量趋势，便于掌握设备的安全事件情况，支持独立展示每个设备日志的最新采集时间，便于了解设备日志的采集状态； 支持对日志流量非常大但是日志重要程度低的syslog类型日志源进行限制接收速率，降低对系统资源的占用，保障重要日志的收集； |
|  | 售后服务 | 提供不少于3年原厂维保 |

### 杀毒软件

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | ★基本要求 | 提供至少500个防病毒系统授权和3年软件版本及特征库免费升级服务。 |
|  | ▲客户端资源占用 | 客户端安装后至多占用50M硬盘资源，日常内存占用不到30M，有效节省PC/Server资源。（提供产品说明书或厂家白皮书或第三方检测报告） |
|  | 终端发现 | 支持通过PING、ARP、NMAP方式扫描，发现尚未纳入管控的终端，支持展示终端的终端在线、离线、安装情况。 |
|  | 扫描模式 | 支持对终端内部文件进行全盘扫描、快速扫描，自定义扫描三种扫描能力，同时支持错峰扫描。 |
|  | 文件实时监控 | 支持在终端中对文件进行实时监测，当终端受到威胁会弹窗提示，阻止威胁文件执行，并可记录安全日志。 |
|  | 压缩文件查杀 | 支持对压缩文件内的恶意文件扫描，包括但不限于对Arj、bzip2、Lzh、Tar、Zip等压缩文件格式类型查杀防护；支持扫描压缩文件大小设定、不扫描指定扩展名文件，提高扫描效率，降低资源占用 |
|  | ▲勒索病毒诱捕 | 支持开启勒索诱捕功能，设置诱饵文件并实时监控，当勒索病毒对该文件进行加密操作时进行拦截。（提供产品说明书或厂家白皮书或第三方检测报告） |
|  | 浏览器保护 | 支持对浏览器主页进行锁定保护，对篡改浏览器设置的恶意行为进行有效防御。 |
|  | 软件安装拦截 | 支持对软件安装进行拦截，在安装软件 时会弹窗提示，可以根据需要选择是否 安装此软件。 |
|  | ▲系统加固 | 支持系统加固，从系统文件保护、病毒免疫、进程保护、注册表保护、危险动作拦截、执行防护等多个维度对系统进行防护。（提供产品说明书或厂家白皮书或第三方检测报告） |
|  | 弹窗拦截 | 对流氓软件、弹窗广告能够实现智能拦截，同时也可以自定义添加截图拦截弹出。 |
|  | 售后服务 | 提供不少于3年原厂维保 |

### 机柜

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 机柜 | 满足标准19英寸IT和网络设备的放置，前进风、后出风，其设计符合行业标准，尺寸为W600*D1200*H2000mm，内部空间42U。 |
|  |  | 机柜采用一体化组装式结构设计（大批量可现场组装），由机架、顶盖、底板、气流遏制组件、PDU挂耳2套、50套螺钉、并柜组件、前单后双网孔门，竖直走线槽，承重板，盲板，横装接地铜条，PDU及配件组成，可方便拆卸。 |
|  |  | 机柜为前单后双网孔门，开门角度不应小于115° |
|  |  | 表面喷涂处理：机柜表面在喷塑前进行酸洗、磷化处理；再进行喷涂。采用先进的表面处理技术和材料，确保表层耐磨；同时，确保达到防静电及国际标准，表面喷塑厚度达到60-90um，表面喷塑硬度应大于2H，附着力达到高等级国际标准，达到国家无毒无害的喷涂标准。 |
|  |  | 机柜门板设计：采用外开门方式，配置蜂窝状高密度通透网孔门，网孔呈蜂窝状高密度有序排列，六角网孔对边尺寸约为7mm，边到边间距约为1.2mm，70%≤网孔通透率≤80%，网孔区域及门板整体不变形，门板装配后无倾斜、凹陷、凸起或局部扭曲等不良现象；机柜门锁采用高级旋转摇把通用锁，所有柜的门锁采用能通用同一钥匙打开。 |
|  |  | 机柜承重设计：机柜装配具有一致性和互换性，整体承重达1500Kg以上。 |
|  |  | 设备机柜走线理线设计：机柜背部设计同时支持弱电网线、两条PDU及强电线缆空间，走线采用束线环或扎线板，扎线板可安装在机柜任意位置，方便机柜内电源线走线。 |
|  |  | 机柜顶部支持拼接走线槽的安装与固定。 |
|  |  | 每个机柜内标配2条竖直扎线板，2块承重不低于80KG的层板，1对L型导轨，20U免工具安装的ABS盲板。 |
|  |  | 每个机柜配置2条PDU，每条PDU符合国标标准，提供12位10A和4位16A国标输出插座，不少于16个孔位，输入不小于32A。 |
|  |  | 机柜的动态承重不小于1500kg、机柜的静态承重不小于2500kg（测试时长不小于72小时）、机柜按照YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载不小于600kg通过8、9级烈度结构抗地震考核 |
|  |  | 侧门可兼容用于深度1200mm，高度2000mm的机柜；螺丝紧固安装，可左右互换；RAL9004砂纹黑。 |
|  |  | 钢板厚度，侧门使用的钢板厚度为1.0~1.5mm。 |
|  |  | 侧板采用冷轧钢板，用于紧固与装饰的螺母、螺栓、平垫圈、弹簧垫圈分别经镀锌处理，并应符合GB/T 5267.1-5标准中规定的2级要求。 |
|  |  | 固定层板要求可以承重轻载≥80KG，用于标准服务器机柜。 |
|  |  | 可适配兼容120kg层板，350kg层板。 |
|  |  | 每个机柜配备氛围灯。 |

### UPS电池

| 序号 | 指标要求 |
| --- | --- |
|  | ★蓄电池采用1套80节12V200AH。 |
|  | 蓄电池外观应无变形、无漏液、裂纹及污迹；标识应清晰；正负端子有明显标志，便于连接。 |
|  | 采用优质的铅钙多元合金极板，具有高赔率放电能力；高性能铸焊板柵，导电性能比普通电池高30%，内部采用机械穿壁焊接，内阻降低20%，更能适应大电流放电；独特的AGM技术，使电池能量密度更高，充电接受能力更强。 |
|  | 内阻≤2.85mΩ，同组蓄电池偏差5%以内。 |
|  | 蓄电池密封反应效率：密封反应效率≥95%。 |
|  | 进口ABS原料自制外壳，采用ARIS独有的热封工艺，使电池成为一个完整的整体，密封性大大提高，纯铜下旋端子，不仅满足大电流充放电，且安装灵活，维护更加便捷。 |
|  | 容量保存率：静置28天后容量保存率≥96%。 |
|  | 安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压力应在10kPa～35kPa范围内，闭阀压力应在3kPa～30kPa范围内，。 |
|  | 极宽的工作温度范围，电池可以在-20℃～+50℃甚至更宽范围的温度条件下工作，电池的内阻比常规电池小，在-20℃～+50℃的温度范围内进行大电流放电，其输出功率比同规格的传统式开口电池高。 |
|  | 良好的批量一致性，领先的设计技术和绝佳的气密性、电压、容量和安全性能检验，保证了大批量生产的电池具有良好的一致性，特别适合于需要多节电池串联使用的场合。 |
|  | 大电流放电以30C10放电3min，极柱应不熔断，内部汇流排应不熔断，外观应不出现异常 |
|  | 耐过冲能力，完全充电过后的电池以0.3I10连续充电160H，外观应无明显变形渗透 |
|  | 提供维保不少于三年 |

### 精密空调

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 整体要求 | 1.室内24℃，室外35℃额定工况下，100%负载能效比EER>3.2，全年能效比AEER>5.0。 2.机器具备掉电记忆，来电自启，历史记录存储1000条。 3.机组采用全变频设计，具有良好的负荷匹配性。双压缩机系统采用双变频压缩机配置。 4.变频机房空调采用模块化设计，方便运输搬运。模块拆开搬运时无需切割铜管，方便机组拆装。 5.变频机房空调适用于长接管应用场合，机组可提供90m长配管情况下，能力衰减＜5%。 |
|  | ▲节能认证 | 投标产品提供该型号的节能认证证书 |
|  | 技术性能要求 | 总冷量要求(Kw)：≥40.5KW 送风方式：风机下沉式送风/上送风(选配） 加湿能力(kg/h)：8KG/H 加热能力(kW)：8KW 制冷循环系统（变频压缩机双系统）数量：1 风量（m3/h）≥11500 注：机组的制冷量是在室外环境温度35℃（干球温度），室内温度24℃，相对湿度50%的条件下测定的。 机房专用空调应能应解决机房的高显热量负荷，要求在24℃， 50%RH工况下：显热比 ≥0.90。 |
|  | 机组机械性能 | 1)外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。 2)操作及维修安全、方便，电控盒采用可抽拉设计，便于维护，提供实物照片。 3)结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施。 4) 标牌、标记：应平整清晰。 |
|  | 机组电气性能 | 1)输入电压允许波动范围：380V±10% 2)频率：50Hz 2Hz |
|  | 环境适用参数 | 温度：室内 0℃ 50℃ 室外 -20℃~﹢45℃（低温型-40℃~﹢45℃） 湿度：20%~80%RH |
|  | 控制系统性能 | 1)机房专用空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。 2)温度调节范围：+18℃ ~ +45℃ 3)温度调节精度： 1℃，温度变化率< 5℃/小时 4)湿度调节范围：20% 60%RH 湿度调节精度： 5 %RH 5)温、湿度波动超限应能发出报警信号 6)机房专用空调的控制系统： A.控制显示系统与存储系统： a)不小于7吋真彩色触摸显示屏，提供实物照片证明。 b)图像化显示机组内各组件的运行状态，以及被机房专用空调监控的机架的进出风温度等。 c)控制系统应具有多级密码保护功能。 B.控制群控系统： 投标空调机组应具备不少于32台机组组群控制的功能，应包含实现各项功能所必须的软硬件，应实现不限于如下功能： a)备份功能：组网机组可实现 N+X 备份，为冷备，当主用机组出现故障时备用机组可自动投入运行 【(N-1)≥X≥0】，同时发出声光告警，并向上层监控平台发出告警信息；主控故障时从属机组可按既有设置独立运行。 b)轮巡功能：组网机组按照设定的时间轮流运行。 c)参数设置功能：组网机组可通过主机统一下发参数设置，统一下发的参数设置包括: 温湿度设定值、风机转速控制值、温湿度等报警阀值。 d)层叠功能：当运行机组不能满足温湿度负荷需要时，启动备用的机组以增加温湿度控制能力。 e)避免竞争运行机制：控制群组内空调机组在同一运行状态（制冷/加热，加湿/除湿。 f）远程监控功能：空调机组控制系统应能接入机房动环监控系统，将组网机组的状态、参数等信息上传至远程监控中心，应能由远程动环监控终端进行参数设置、功能设置。 |
|  | 主要部件要求 | 1)机房专用空调应具有高效节能性。要求应用高能效的变频压缩机。为保证变频风冷机房空调控制的精确性，要求双压缩机系统每套独立的系统都为变频系统，不允许采用一定一变的配置。采用环保冷媒R410A。 2)室内风机：要求标配EC风机（电子换向同步电机驱动的后倾离心风机）。 3)机组应有节能措施的设计 应选用高效内螺纹大面积亲水铝箔蒸发器，保障换热效率；除湿控制精确；室外风机应可根据室外温度及冷量需求变频调速，减少风机能耗。 4)机房专用空调系统应具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时。 5)机房专用空调的加热性能：具备PTC电子再热器，具有温度保护功能，不得采用不锈钢式电加热。 6)机房专用空调要求标配双电子膨胀阀（EEV），具备低载除湿功能。降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险。 7)机房专用空调的除湿性能： 机组应具备精确低载除湿功能，通过控制器精确调节风量以及系统阀件在低负载情况下达到准确控制除湿量的效果，减少空气过冷及热补偿需求，降低机房专用空调除湿过程耗电量。 8)机房专用空调的加湿性能： 应采用高效电极加湿器，所选用加湿器需可以在场地进行清理，反复应用。 9)机房专用空调的空气洁净度： 投标空调机组空气过滤器应满足在额定风量下，效率达到GB/T 14295-2019要求的粗效4类效率等级。 |
|  | 监控性能 | 1）机房专用空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力。可以通过网页、小程序、APP远程读取机组参数、告警。 2) 系统应具有三遥性能 遥测项目：送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、显示机组工作状态等 遥信项目：开/关机，电压、电流过高/低，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，过滤器正常/堵塞，风机正常/故障，压缩机正常/故障等 遥控项目：空调开/关机 3）标配RS485接口。可选配以太网接口，支持SNMP及TCP/IP协议。 4）对设备运行参数的设置具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。 5）准确度 对三遥量： 开关量和控制操作准确度应达到 100%； 模拟量精确度应达到 交流电量误差 ≤2% 非电量误差 ≤5% 设备显示面板或表头显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致。 |
|  | 冷凝器性能 | 1)机房专用空调机组采用风冷的冷却方式 2)机房专用室外冷凝器的选配应根据当地的气象条件(选配依据为国家公布的当地月平均最高环境温度值)，并提供相关参数，保证足够的散热量需求。 3)机房专用空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件。 4)机房专用空调的风冷型室外机组变频控制，采用低噪声猫头鹰式室外风机。能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度，并实现节能。 5)机房专用空调机组的风冷冷凝器的风机电机、风机调速器、压力控制器等应有不低于IPX4的防水性能。 |
|  | 机组安装特性 | 1)在设计要求的室内、外组的安装正、负高差或水平距离条件下，机房专用空调机组能在较高效率下可靠运行。 2)室内空调机组要求100%全正面维护，需可以靠装、并装。 3)风冷机房精密空调可适用于长连管应用场合，水平90m长配管情况下，制冷能力衰减＜5%，。 4)空调机组采用V/A型紧凑式设计，并且模块化可拆，方便运输搬运。模块拆开搬运时不需要切割焊接铜管。 |
|  | 售后 | 提供维保不少于三年 |

### 一体化运维平台

| 指标项 |  | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| ★主机授权数 |  | ≥600个主机授权 |
| 接口要求 |  | - 需支持网络管理协议（SNMP） - 提支持API接口 |
| 基础网关模块 | 监控能力 | - 支持Agent、SNMP、ODBC、IPMI、SSH、TELNET、TCP/IP、LLDP等协议对设备信息进行采集、探测和监控； - 兼容多个品牌型号设备，包括：服务器、交换机、路由器等，支持主流的数据库、操作系统、中间件、虚拟化监控； - 数据采集精细到秒级，通过可视化图形实时展示数据的变化趋势；可查询自定义时间范围的数据，支持数据导出； |
|  | 网元管理 | - 支持批量导入、导出、分配、转移网关、修改配置、修改信息、删除等操作。 - 支持模糊查询，支持多个条件组合查询，支持查询信息导出； - 支持模板配置，支持设备告警阈值自定义设置； - 支持自定义设备概况页中展示的模块，可以添加或删除，可以对信息启用或关闭； - 支持设备一对一资产编号管理； |
|  | 设备监控 | - 支持根据SNMP协议自动发现设备； - 支持网络设备监控，监控路由器、防火墙，交换机等常见网络设备，监控主要内容：CPU使用率、内存使用率、端口状态、风扇状态、电源状态、各组件温度等； - 支持服务器设备监控，监控不同品牌的服务器，基于IPMI技术，监控主要内容：各组件温度、风扇状态、电源状态等物理状态； - 支持存储设备监控，监控SAN、IP SAN、 NAS等常见场景下的存储设备，监控主要内容：磁盘状态、卷状态、电源状态等； - 支持操作系统监控，监控Windows、 Linux、 Unix等常见操作系统，监控主要内容： CPU使用率、内存使用率、磁盘读写状态、文件系统状态、网卡状态、电源状态等； - 支持数据库监控：监控Oracle、My SQL、Microsoft SQL Serve等其他常见数据库，监控主要内容：表空间、卷空间、每秒连接数量、每秒操作数量、死锁数量、缓存情况、数据库文件大小等； - 支持设备分组，可自定义分组目录； |
|  | 告警管理 | - 支持告警趋势图查看，支持告警趋势图与告警列表实现同步查询功能； - 支持告警的分类展示，可快捷查看不同分类下的告警事件； - 支持告警查询，可多条件组合查询； - 支持查看历史告警，可查看历史的告警时间及处理方式； - 支持以设备视角查看告警，查看最近告警的设备信息； - 支持告警事件的批量处理。 |
|  | 网络拓扑 | - 支持自定义拓扑中的标签，可自定义其名称、端口、图标； - 支持设备分组，并支持自定义分组的形状； - 支持设备、链路的状态显示，可直观的发现设备或链路的异常或告警状态； - 支持多线路、聚合链路的配置； - 支持拓扑缩略图查看，可以在缩略图中拖动画布，支持放大缩小功能，提供鹰眼视图； - 支持拓扑图下载，可以将拓扑图保存为图片格式； - 支持拓扑中设备的Ping操作。 - 拓扑支持图形和列表的方式查看，列表中可以查看拓扑中两端设备的流量和光纤信息。 |
|  | 机房管理 | - 支持机房目录的管理。 |
|  | 机柜管理 | - 支持机柜的自定义，支持图形展示和列表展示，可直观的查看机柜的U位使用情况及电源使用情况； - 支持机柜自动生成，可根据U位数量自动生成机柜可视化视图； - 支持通过拖拽的方式将系统中的设备部署在机柜中，可机柜中查看设备概要信息及设备状态； |
| 配置管理模块 | 脚本库 | - 支持脚本的生成管理，可以输入脚本名称、适用场景、适用设备、版本号。 - 支持脚本的查询，可根据脚本名称，状态，类型进行查询； - 支持脚本的审核机制，审核后才能发布使用； |
|  | 快速脚本 | - 支持对发布的脚本快速的执行，支持多设备分步执行，可查看执行过程，及执行日志，支持在执行过程中中止和重试操作； - 支持脚本执行日志查看，可查看脚本的执行时间，执行设备，执行状态，分析结果等； - 支持按目录分类管理脚本，目录支持上下级管理。 |
|  | 定时作业 | - 支持作业配置，支持按天、周、月的周期定时自动执行； - 支持手动执行定时作业； - 支持作业的执行日志查看； - 作业执行完成之后自动形成报告，支持执行报告在线查看或导出功能。 |
|  | 诊断工具 | - 支持IP快速Ping，支持SNMP检测、支持端口检测。 |
| 流程管理模块 | 业务及服务工单管理 | - 支持自定义运维、服务、业务等工单类型； - 支持自定义工单的输入配置模板； - 支持工单和流程关联，可指定该工单提交后可直接按配置的流程进行审批； - 支持工单授权管理，仅授权的角色可提交和查阅工单； - 支持流程的操作记录，记录环节操作人的账号及操作时间。 - 支持自定义工单的流转环节配置管理； - 支持流程的启用关闭； |
|  | 运维工单管理 | - 支持工单过程记录，可查看工单从提交，到审批，整个过程的记录； - 支持对工单过程管理，包含对事项的分析，总结、方案，工作日志，过程文档等； - 支持对运维结果进行评价，便于更好的评估运维人员的工作质量； - 支持工单的配置下发管理。可以在工单中对设备执行配置下发动作； |
| 报表统计模块 | 数据统计 | 1、支持表单的统计，支持多条件组合查询，支持定制报表导出功能。 |

## 资源整合服务详细要求

### 机柜与供电资源整合服务需求

#### 需求概述

- 新建机柜：医院现有机房内1列旧机柜需拆除，并新建7个机柜提供给新建数据中心设备使用。新建机柜标准：42U标准机柜，规格为600MM*1200MM*2000MM。

- 供电系统升级：同步改造机房配电系统，匹配机柜的供电密度与冗余要求，同时升级后的供电系统组件需要加入动环监测平台（平台接口采购人提供），统一纳管，并保障业务连续性。

- 将原有1排机柜内的服务器、网络设备、存储设备等资源无损整合至新机柜；资源整合过程中需确保设备物理安全和数据完整性。

服务内容及要求如下：

| 序号 | 服务内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 新建机柜 | 要求拆除过程中需确保不对机房现有设施和环境造成破坏，拆除后的垃圾及时清理。新建机柜标准：42U标准机柜，规格为600MM*1200MM*2000MM，确保安装稳固，具备良好的通风散热性能。 |
| 2 | 动环监控资源整合 | 要求将精密空调、UPS等资源进行资源整合，并纳入到医院现有动环监控平台上，平台接口采购人提供，由动环平台对接运维平台实现统一管理服务 |
| 3 | 供电系统升级 | 要求配电系统应具备冗余功能，当一路电源故障时，另一路能无缝接管，保障设备持续运行。改造过程应保障业务连续性。 |
| 4 | 设备搬迁 | 要求整合过程中需确保设备物理安全和数据完整性。 |
| 5 | 搬迁计划制定 | 制定详细的搬迁计划，明确停机时间、搬迁顺序和回切方案，尽量减少对业务的影响。 |
| 6 | 功能验证 | 整合后对供电系统各项功能进行验证。 |

#### 资源整合核心要求

| 序号 | 资源整合核心要求 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 空间与布局优化 | 机柜布局确保机柜排列整齐，冷热通道隔离，提高空间利用率和散热效率，满足数据中心设备的安装与维护需求。 |
| 2 | 设备资源分配 | 对资源整合至新机柜的服务器、网络设备、存储设备等进行统一资源分配，根据设备类型、功能及业务需求，合理分配机柜空间、网络端口，优化资源利用。 |
| 3 | 线缆管理与标识 | 对机柜内各类线缆进行有序整理和标识，标准化线缆管理，确保线缆走向清晰。 |
| 4 | 散热与环境控制 | 结合机柜布局和设备散热需求，优化机房内的空调系统布局，确保机房内温度、湿度符合设备运行要求，避免局部过热或湿度过高。 |

#### 应急预案与回退方案要求

1、应急预案：在资源整合实施过程中，投标人需秉持谨慎操作的原则，并持续机柜与供电业务运行情况。投标人在资源整合前，需对采购人现有的机柜与供电资源进行全面、细致的调研及评估，涵盖机柜硬件配置信息、供电系统等关键信息，并且需要充分考虑在资源整合过程可能出现的问题与风险，并提供相应的应急预案，若遇到问题，投标人需严格按照应急预案进行操作，确保资源整合过程的顺利进行。

2、回退方案：投标人在资源整合前，需对采购人现有的机柜与供电资源进行全面、细致的调研及评估，涵盖机柜硬件配置信息、供电系统等关键信息。基于现状信息，投标人需提供一份安全、可靠、成熟、详尽的故障回退预案，确保在资源整合失败后，能够顺利回退，不影响业务正常运行。

#### 服务交付物要求

1、《机柜与供电资源整合概要设计》：包含但不限于规划机柜与供电资源整合设计思路、规划机柜与供电的资源整合策略、机柜与供电资源整合概要设计；

2、《机柜与供电资源整合实施方案》：包含但不限于根据机柜与供电资源整合设计进行项目实施分解，并针对每个实施步骤进行风险评估，提出风险管理和控制建议；评估风险来源的潜在影响及其出现的可能性；针对各种风险提出应对策略；提供项目管理规范建议；提供机柜与供电资源整合实施方案；

3、《机柜与供电资源整合实施过程文档》：包含但不限于记录机柜与供电资源整合实施过程，并输出实施过程记录文档；

4、《机柜与供电资源整合测试报告》：包含但不限于业务流程验证和数据一致性检查，输出机柜与供电资源整合测试报告。

### 基础网络资源整合服务需求

#### 需求概述

将原业务网关及相关策略路迁至新建机房，确保业务连续性。在基础网络资源整合服务中需要搭建日志管理服务器实现日志的存档，在规定时间内完成基础网络的整合工作，减少业务中断。。其中基础资源整合为应用资源整合、存储资源整合、数据库资源整合提供基础网络条件。

服务内容及要求如下：

| 序号 | 服务内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境现状调研 | 需熟悉现状网络情况，提供现场业务VLAN信息现状调研、梳理，包含：VLAN号、网关所在设备、网关IP地址、业务用途、VRRP部署情况；并以调研信息为基础提供整合业务的VLAN信息表。 提供现场需整合业务网关的网络配置信息，包括IP地址、VRRP配置、路由、策略路由等配置。 |
| 2 | 基础网络资源部署规划方案制定 | 根据医院现场设备配置，提供基础资源整合的规划部署方案，包括设备互联IP地址规划表、端口互联表、拓扑图、设备互联标签表、路由设计说明、整合过程所涉及网络设备的配置脚本、整合过程所涉及安全设备的安全策略放通信息表。因本次改造涉及业务之多，基础网络资源整合过程需根据医院实际业务情况及院方的要求分次进行。 |
| 3 | 网络资源整合计划制定 | 要求制定详细的基础设施和工作负载整合计划，包括整合的时间安排、步骤、顺序等，并在正式整合前进行充分的测试，确保所有功能在新环境中正常运行。 |
| 4 | 业务影响分析 | 评估资源整合对医院业务的影响程度（包括业务最大中断时间、网络整合存在的风险及应对措施等），确保整合过程对业务的影响最小化。 |
| 5 | 实施方案制定 | 要求提供满足现网实际情况可行性高的实施方案（包括实施时具体的人员安排、实施流程、详细操作步骤等）。 |
| 6 | 验证测试 | 资源整合后对网络可达性进行验证，并提供测试方案（需涵盖每个整合业务的详细验证方式）。 |
| 7 | 现场值守要求 | 整合时涉及相关设备的机房均需安排技术工程师进行现场值守，做好应急准备。 |

#### 资源整合核心要求

| 序号 | 资源整合核心要求 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物理连接整合 | 新建数据中心与原数据中心建立裸纤互联，放通相关业务VLAN。整合后提供两端链路端口的网络性能测试报告（包括但不限于收发光、延迟测试、丢包率测试等，以确保链路的稳定性和可靠性）。 |
| 2 | 网络整合 | 为全面掌握网络架构与业务流向，确保基础网络资源整合的精准性与高效性，要求提供详尽的业务流信息，涵盖但不限于以下关键要素： 1.提供整合前每个VLAN业务流路径（VLAN业务与医院内网交互路径、VLAN业务与原数据中心未整合业务交互路径、VLAN业务与医院办公网交互路径、VLAN业务与医保网交互路径、VLAN业务与互联网交互路径）的详细梳理说明，涵盖数据流向、途径节点的具体网络设备及安全设备、网络拓扑结构、路由策略、路由走向等关键信息； 2.提供基础资源整合阶段每个VLAN业务流路径（VLAN业务与医院内网交互路径、VLAN业务与原数据中心未整合业务交互路径、VLAN业务与医院办公网交互路径、VLAN业务与医保网交互路径、VLAN业务与互联网交互路径）的详细梳理说明，涵盖数据流向、途径节点的具体网络设备及安全设备、网络拓扑结构、路由策略、路由走向等关键信息； 3.提供网关整合阶段每个VLAN业务流路径（VLAN业务与医院内网交互路径、VLAN业务与原数据中心未整合业务交互路径、VLAN业务与医院办公网交互路径、VLAN业务与医保网交互路径、VLAN业务与互联网交互路径）的详细梳理说明，涵盖数据流向、途径节点的具体网络设备及安全设备、网络拓扑结构、路由策略、路由走向等关键信息。 网络整合应按照院方审核过的方案严格进行，整合后，原数据中心相关设备的网络配置需进行优化，以提高网络性能和安全性；新建数据中心的网络也需进行优化，确保其能够高效地支持业务运行。要求提供整合前后详细的优化过程记录，包括优化前后的配置对比、优化依据、预期效果等。 |
| 3 | 虚拟机与数据库IP整合 | 在新建资源池中配置基础资源整合环境，为原数据中心虚拟机、数据库等业务资源IP整合至新建数据中心做前提准备。整合后应保留原来业务系统IP，确保业务系统的连续性和稳定性。 要求提供整合网络规划（包括前后承载服务器与网络设备的IP地址分配表、端口互联表、互联接口路由设计与说明）。 |
| 4 | 业务连续性保障 | 整合过程中需确保业务不间断运行，整合完成后对业务系统进行全面测试，确保网络连通性、数据完整性和业务正常运行。 |
| 5 | 整合时间 | 所有可能涉及影响到业务的整合工作应提前向院方申请整合窗口，合理安排时间，避开业务高峰期。 |

#### 应急预案和回退方案要求

1、应急预案：在资源整合实施过程中，投标人需秉持谨慎操作的原则，并持续基础网络业务运行情况。投标人在资源整合前，需对采购人现有的基础网络业务资源进行全面、细致的调研及评估，涵盖基础网络硬件配置信息、网络架构、业务流量走向等关键信息，并且需要充分考虑在资源整合过程可能出现的问题与风险，并提供相应的应急预案，若遇到问题，投标人需严格按照应急预案进行操作，确保资源整合过程的顺利进行。

2、回退方案：投标人在资源整合前，需对采购人现有的基础网络资源进行全面、细致的调研及评估，涵盖基础网络硬件配置信息、网络架构、业务流量走向等关键信息。基于现状信息，服务商需提供一份安全、可靠、成熟、详尽的故障回退预案，确保在资源整合失败后，能够顺利回退，不影响业务正常运行。

#### 服务交付物要求

1、《基础网络资源整合概要设计》：包含但不限于规划基础网络资源整合设计思路、规划基础网络的资源整合策略、基础网络资源整合概要设计；

2、《基础网络资源整合实施方案》：包含但不限于根据基础网络资源整合设计进行项目实施分解，并针对每个实施步骤进行风险评估，提出风险管理和控制建议；评估风险来源的潜在影响及其出现的可能性；针对各种风险提出应对策略；提供项目管理规范建议；提供基础网络资源整合实施方案；

3、《基础网络资源整合实施过程文档》：包含但不限于记录基础网络资源整合实施过程，并输出实施过程记录文档；

4、《基础网络资源整合测试报告》：包含但不限于业务流程验证和数据一致性检查，输出基础网络资源整合测试报告。

### 负载均衡资源整合服务需求

#### 需求概况

在当前系统架构中，采购人EMR、MRS、DR、AC、MQ等重要业务承载在原负载均衡设备上，需要将原负载均衡业务资源整合至新建数据中心，搭建DNS调度服务，DNS调度服务结合负载均衡，实现服务器、链路、业务服务均衡，确保医院信息系统能高效、稳定地运行。

服务内容及要求如下：

| 序号 | 服务内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境现状调研 | 要求对当前设备的现状进行全方面地调研梳理分析，确认设备的性能、安全、合规性等各方面的需求，提供对应设备的调研表。 |
| 2 | 规划方案制定 | 要求全方面对新设备进行对应的规划，包含设备架构、位置、业务策略等，提供资源整合的概要设计。 |
| 3 | 资源整合方案制定 | 根据环境现状调查制定资源整合实施方案。 |
| 4 | 时间表制定 | 要求制定详细的实施时间表，明确各阶段目标与任务，确保按时完成项目。 |
| 5 | 环境准备与基础设施建设 | 要求配置完善的电力与网络带宽的冗余设计，保证设备的高可用性与稳定性；根据设备需求和部署方案，提前准备网络、机房及相关硬件基础设施，确保安装地点符合安全标准。 |
| 6 | 设备实施要求 | 要求在资源整合时，旧设备的配置文件（如负载均衡策略、算法设置、会话保持、健康检查配置等）应完整资源整合至新设备。资源整合前后，新设备应能够匹配现有的网络架构，确保流量分配的规则和服务端口的配置不发生变化。资源整合后的设备应能无缝接管原设备的工作，且不影响现有网络的正常运作。 |
| 7 | 资源整合过程要求 | 资源整合过程中，必须确保医院业务系统的连续性。资源整合工作应采用分阶段的方式进行，在每个阶段结束后进行严格的测试和验证，确保没有业务中断。 |
| 8 | 现场值守要求 | 资源整合的实施过程中，服务商需提供工程师现场资源整合监控值守，实时监控系统运行状态，及时处理问题。 |
| 9 | 测试与验证要求 | 资源整合完成前后，对每台新设备进行一次对应的功能性测试，验证设备符合要求，同时输出各自对应设备的测试报告。测试结果应及时反馈，进行调整和优化。 |
| 10 | 完善监控体系 | 要求有完善的监控系统，确保能够对设备的运行状态、性能及安全事件进行全面监控。资源整合后的负载均衡设备应实时监控，确保对服务器负载、请求响应时间和流量分布进行监控。一旦发现流量异常或性能下降，需及时调整负载均衡策略或优化资源配置。 |
| 11 | 过渡与培训要求 | 要求资源整合过程中需要提供充分的技术支持；资源整合完成后，要求提供对应培训。 |

#### 资源整合核心要求

| 序号 | 资源整合核心要求 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 业务的连续性保障 | 负载均衡设备在进行资源整合过程中，需确保在整合过程中不会影响系统的性能和稳定性，必须确保医院业务系统的连续性。 |
| 2 | 全局域名规划要求 | 支持与现网DNS系统集成，实现基于全局负载均衡（GSLB）的智能域名解析，根据用户地理位置、网络链路质量等条件，将请求引导至最优数据中心，提升访问效率。 |
| 3 | 院区域名结构优化要求 | 支持配置分层域名结构，按照业务类别、科室等划分，便于管理和扩展，同时支持多级域名管理。 |
| 4 | 层次化提供两地三中心容灾架构规划要求 | 支持在两地三中心架构中部署，实现流量动态分配与容灾切换，当某数据中心故障时，能迅速将流量切换至正常中心，保障业务连续性，同时支持统一监控与管理，实时掌握设备运行状态。 |
| 5 | 资源整合同步要求 | 支持与现网负载均衡实现设备状态和配置同步，并能够被现网的一体化运维平台统一纳管。 |
| 6 | 配置资源整合完整性 | 在资源整合时，旧设备的配置文件（如负载均衡策略、算法设置、会话保持、健康检查配置等）应完整资源整合至新设备。资源整合前后，新设备应能够匹配现有的网络架构，确保流量分配的规则和服务端口的配置不发生变化 |
| 7 | 平滑过渡要求 | 负载均衡资源整合应采用平滑过渡方式，在不影响现有业务的前提下，逐步将流量切换至新设备。采用“双活”或分阶段资源整合的方式，确保在资源整合过程中部分流量可以继续通过旧设备，直到新设备完全上线。 确保在资源整合过程中，原有负载均衡设备和新设备可以并行工作，避免服务中断或性能下降。 |

#### 应急预案和回退方案要求

1、应急预案：在资源整合实施过程中，投标人需秉持谨慎操作的原则，并持续负载均衡业务运行情况。投标人在资源整合前，需对采购人现有的负载均衡业务资源进行全面、细致的调研及评估，涵盖负载均衡硬件配置信息、负载均衡策略、负载IP地址、负载服务器真实IP地址、负载服务器真实端口、承载的业务等关键信息，并且需要充分考虑在资源整合过程可能出现的问题与风险，并提供相应的应急预案，若遇到问题，投标人需严格按照应急预案进行操作，确保资源整合过程的顺利进行。

2、回退方案：投标人在资源整合前，需对采购人现有的负载均衡资源进行全面、细致的调研及评估，涵盖负载均衡硬件配置信息、负载均衡策略、负载IP地址、负载服务器真实IP地址、负载服务器真实端口、承载的业务等关键信息。基于现状信息，服务商需提供一份安全、可靠、成熟、详尽的故障回退预案，确保在资源整合失败后，能够顺利回退，不影响业务正常运行。

#### 服务交付物要求

1、《负载均衡资源整合概要设计》：包含但不限于规划负载均衡资源整合设计思路、规划负载均衡的资源整合策略、负载均衡资源整合概要设计；

2、《负载均衡资源整合实施方案》：包含但不限于根据负载均衡资源整合设计进行项目实施分解，并针对每个实施步骤进行风险评估，提出风险管理和控制建议；评估风险来源的潜在影响及其出现的可能性；针对各种风险提出应对策略；提供项目管理规范建议；提供负载均衡资源整合实施方案；

3、《负载均衡资源整合实施过程文档》：包含但不限于记录负载均衡资源整合实施过程，并输出实施过程记录文档；

4、《负载均衡资源整合测试报告》：包含但不限于业务流程验证和数据一致性检查，输出负载均衡资源整合测试报告。

### 安全设备资源整合服务需求

#### 需求概况

需要将原安全设备业务资源整合至新建数据中心，把目前所有的安全设备与运维平台实现SNMP以及API接口对接，并结合网络设备日志数据，定期自动评估网络和业务访问质量情况，并主动发现里面的故障风险，减少网络和业务刚问卡顿风险平滑迁移。安全设备包括以下但不限于：防火墙、网闸、数据库审计、日志审计、WAF、杀毒软件、TAP交换机。

服务内容及要求如下：

| 序号 | 服务内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境现状调研 | 要求对当前设备的现状进行全方面地调研梳理分析，确认设备的性能、安全、合规性等各方面的需求，提供对应安全设备的资源整合调研表。 |
| 2 | 规划方案制定 | 要求全方面对安全设备进行对应的资源整合规划，包含设备架构、位置、业务策略等，提供对应安全设备的资源整合概要设计。 |
| 3 | 资源整合方案制定 | 根据环境现状调查制定资源整合实施方案。 |
| 4 | 时间表制定 | 要求制定详细的实施时间表，明确各阶段目标与任务，确保按时完成项目。 |
| 5 | 环境准备与基础设施建设 | 要求配置完善的电力与网络带宽的冗余设计，保证设备的高可用性与稳定性；根据设备需求和部署方案，提前准备网络、机房及相关硬件基础设施，确保安装地点符合安全标准。 |
| 6 | 设备实施要求 | 要求对安全设备配置文件资源整合，资源整合过程中，需要将原安全设备的配置文件、流量路由规则、访问控制列表（ACL）、安全策略等重要配置文件完整资源整合至新设备。资源整合后的设备应能无缝接管原设备的工作，且不影响现有网络的正常运作。 |
| 7 | 现场值守要求 | 资源整合的实施过程中，服务商需提供工程师现场资源整合监控值守，实时监控系统运行状态，及时处理问题。 |
| 8 | 测试与验证要求 | 资源整合完成前后，对每台新安全设备进行一次对应的功能性测试，验证设备符合要求，同时输出各自对应安全设备的测试报告。测试结果应及时反馈给相关团队，进行调整和优化。 |
| 9 | 完善监控体系 | 要求有完善的监控系统，确保能够对设备的运行状态、性能及安全事件进行全面监控。 |
| 10 | 漏洞扫描与修复 | 要求使用漏扫工具对安全设备做一次全面的漏洞扫描，同时输出漏洞扫描报告；一旦发现漏洞要求及时修复并形成报告。对维保期内因为安全、巡检等原因发现的漏洞，进行等级评估。对要求修复的漏洞内容进行修复。 |
| 11 | 基线核查 | 要求对资源整合的安全设备做一次深度的基线核查，需符合等保2.0三级要求，同时输出报告。 |
| 12 | 过渡与培训要求 | 要求资源整合过程中需要提供充分的技术支持；资源整合完成后，要求每台安全设备都需提供对应原厂操作培训，确保技术人员能够掌握新设备的操作与维护。 |

#### 资源整合核心要求

| 序号 | 资源整合核心要求 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备和配置的资源整合要求 | 安全设备配置文件资源整合，资源整合过程中，需要将原安全设备的配置文件、流量路由规则、访问控制列表（ACL）、安全策略等重要配置文件完整资源整合至新设备。资源整合后的设备应能无缝接管原设备的工作，且不影响现有网络的正常运作。 |
| 2 | 业务连续性保障要求 | 在资源整合过程，全过程不能影响正常业务运行，要求全过程实现用户无感知，平滑进行资源整合，业务不中断。 |
| 3 | 整合时间 | 所有可能涉及影响到业务的整合工作应提前向院方申请整合窗口，合理安排时间，避开业务高峰期。 |

#### 应急预案和回退方案要求

1、应急预案：在资源整合实施过程中，投标人需秉持谨慎操作的原则，并持续安全设备业务运行情况。投标人在资源整合前，需对采购人现有的安全设备资源进行全面、细致的调研及评估，涵盖安全设备硬件配置信息、IP地址、审计的日志源设备、防护的设备、业务策略等关键信息，并且需要充分考虑在资源整合过程可能出现的问题与风险，并提供相应的应急预案，若遇到问题，投标人需严格按照应急预案进行操作，确保资源整合过程的顺利进行。

2、回退方案：投标人在资源整合前，需对采购人现有的安全设备资源进行全面、细致的调研及评估，涵盖安全设备硬件配置信息、IP地址、审计的日志源设备、防护的设备、业务策略等关键信息。基于现状信息，服务商需提供一份安全、可靠、成熟、详尽的故障回退预案，确保在资源整合失败后，能够顺利回退，不影响业务正常运行。

#### 服务交付物要求

1、《安全设备资源整合概要设计》：包含但不限于规划安全设备资源整合设计思路、规划安全设备的资源整合策略、安全设备资源整合概要设计；

2、《安全设备资源整合实施方案》：包含但不限于根据安全设备资源整合设计进行项目实施分解，并针对每个实施步骤进行风险评估，提出风险管理和控制建议；评估风险来源的潜在影响及其出现的可能性；针对各种风险提出应对策略；提供项目管理规范建议；提供安全设备资源整合实施方案；

3、《安全设备资源整合实施过程文档》：包含但不限于记录安全设备资源整合实施过程，并输出实施过程记录文档；

4、《安全设备资源整合测试报告》：包含但不限于业务流程验证和数据一致性检查，输出安全设备资源整合测试报告。

### 虚拟化资源整合服务需求

#### 需求概述

将原虚拟化应用资源整合至新建数据中心虚拟化平台，原虚拟化应用现状如下：

| 序号 | 项目 | 现状 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 虚拟机数量 | 约400台 |
| 2 | 存储数据量 | 约250 TB |

按照52个业务系统进行划分，分批次进行资源整合，整合目标包括在线系统、应用和数据整合，静态系统数据整合及冷热数据归档。要求整合时业务系统在线不中断，监控主机软硬件及网络环境，具备网络断点续传、带宽控制调整功能，确保业务平滑过渡。可按系统类型分组分批整合，通过脚本化、模板化策略批量自动执行或手动管理虚拟机及存储资源整合。整个资源整合实施周期不超过2个月

服务内容及要求如下：

| 序号 | 服务内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境现状调研 | 对当前环境的现状（如容量、性能、架构、供应商、业务系统范围、业务重要等级等）进行调研梳理分析。 |
| 2 | 可行性分析 | 对技术的可行性、操作可行性、实施难度、环境与版本兼容性、实施过程对业务的影响进行系统的分析 |
| 3 | 规划方案制定 | 对计算资源、内存资源、存储资源、网络资源的使用进行规划分配。 |
| 4 | 虚拟化资源整合方案制定 | 资源整合工具的选择,制定相关资源整合策略如：资源整合的时间、系统的优先度、虚拟机的保护程度、存储策略的制定、调度策略的制定，提供相关的变更实施方案，包含应急预案与回退方案等。 |
| 5 | 虚拟化资源整合测试 | 资源整合环境与版本兼容性验证及测试，进行预资源整合相关测试，并提供相应的测试报告； |
| 6 | 时间表制定 | 各阶段的时间节点（如测试、验证、实施时间）。 |
| 7 | 虚拟化资源整合 | 分批进行资源整合实施。 |
| 8 | 功能验证 | 资源整合后对各项业务功能进行验证。 |
| 9 | 业务切换 | 切换至整合后的系统，业务正常运行。 |
| 10 | 现场值守要求 | 资源整合的实施过程中，服务商需提供工程师现场资源整合监控值守，切换完成后实时监控系统运行状态，及时处理问题，针对资源整合后业务系统进行持续一周的优化，包括相关的系统性能调优、存储性能调优、存储策略调优、计算资源、内存资源调优、相关的动态负载配置优化。 |

#### 资源整合核心要求

| 序号 | 资源整合核心要求 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 业务连续性保障 | 用户无感知：通过V2V在线热资源整合技术，进行虚拟化资源整合，无需应用软件开发商配合即可实现业务平滑过渡，400台虚拟机（包含医院52个业务系统）在资源整合过程要求用户无感知，业务不中断。 灾备能力继承：资源整合后的虚拟化平台需支持HA（高可用性）、DRS（动态资源调整）策略，确保HIS、EMR、PACS等核心业务系统的RTO≤30分钟，RPO=0分钟。 |
| 2 | 数据安全与一致性 | 零数据丢失：资源整合前后通过虚拟化平台Checksum数据校验，确保数据完整性与一致性。 存储架构兼容：支持分布式存储，保留存储策略（精简配置、快照备份）并提升扩展性。 |

#### 应急预案与回退方案要求

1、应急预案：在资源整合实施过程中，投标人需秉持谨慎操作的原则，并持续监控虚拟化资源业务运行情况。投标人在资源整合前，需对采购人现有的虚拟化资源进行全面、细致的调研及评估，涵盖虚拟化平台版本信息、宿主机版本信息、虚拟机资产信息、虚拟机资源配置、虚拟机硬件配置信息、业务系统划分、存储策略配置等关键信息，并且需要充分考虑在资源整合过程可能出现的问题与风险，并提供相应的应急预案，若遇到问题，投标人需严格按照应急预案进行操作，确保资源整合过程的顺利进行。

2、回退方案：投标人在资源整合前，需对采购人现有的虚拟化资源进行全面、细致的调研及评估，涵盖虚拟化平台版本信息、宿主机版本信息、虚拟机资产信息、虚拟机资源配置、虚拟机硬件配置信息、业务系统划分、存储策略配置等关键信息。基于现状信息，服务商需提供一份安全、可靠、成熟、详尽的故障回退预案，确保在资源整合失败后，能够顺利回退，不影响业务正常运行。

#### 服务交付物要求

1、《虚拟化资源整合概要设计》：包含但不限于规划虚拟化资源整合设计思路、规划虚拟化的资源整合策略、虚拟化资源整合概要设计；

2、《虚拟化资源整合实施方案》：包含但不限于根据虚拟化资源整合设计进行项目实施分解，并针对每个实施步骤进行风险评估，提出风险管理和控制建议；评估风险来源的潜在影响及其出现的可能性；针对各种风险提出应对策略；提供项目管理规范建议；提供虚拟化资源整合实施方案；

3、《虚拟化资源整合实施过程文档》：包含但不限于记录虚拟化资源整合实施过程，并输出实施过程记录文档；

4、《虚拟化资源整合测试报告》：包含但不限于业务流程验证和数据一致性检查，输出虚拟化资源整合测试报告。

### 物理服务器资源整合服务需求

#### 需求概述

将原集成平台前置机、消息队列 6 台物理服务器计算与存储资源整合至新建虚拟化平台，构建统一资源池，目标将资源利用率从不足 30% 提至 80% 以上。整合时保持业务系统在线不中断，监控软硬件及网络，具备断点续传、带宽控制功能，确保平滑过渡。可分组分批整合，通过脚本化、模板化策略批量自动或手动管理资源整合。目标将原有资源利用率从不足30%提升至80%以上。

采用精简配置技术优化存储分配，支持动态扩展存储空间，避免资源浪费。

6台物理服务器具体清单如下：

| 序号 | 物理机名称 | 操作系统 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消息前置机服务器-1 | Microsoft windows Server 2012 R2 Standard |
| 2 | 消息前置机服务器-2 | Microsoft windows Server 2012 R2 Standard |
| 3 | 消息队列服务器-1 | Microsoft windows Server 2012 R2 Standard |
| 4 | 消息队列服务器-2 | Microsoft windows Server 2012 R2 Standard |
| 5 | 消息队列服务器-3 | Microsoft windows Server 2012 R2 Standard |
| 6 | 消息队列服务器-4 | Microsoft windows Server 2012 R2 Standard |

备注：本次服务不含原有应用软件技术支持

按照服务器清单分批次进行资源整合，整个资源整合实施周期不超过2个月。

服务内容及要求：

| 序号 | 服务内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境现状调研 | 对当前物理机的现状（如容量、性能、架构、供应商、业务系统范围等）进行调研梳理分析。 |
| 2 | 可行性分析 | 对技术的可行性、操作可行性及实施难度进行系统的分析 |
| 3 | 规划方案制定 | 对计算资源、内存资源、存储资源、网络资源的使用进行规划分配。 |
| 4 | 物理服务器资源整合方案制定 | 资源整合工具的选择,制定相关资源整合策略如：分批资源整合、并行资源整合、压缩资源整合、增量资源整合等。资源整合与变更实施，每次资源整合实施需提供相关的变更实施方案，包含应急预案与回退方案等 |
| 5 | 物理服务器资源整合测试 | 资源整合环境与版本兼容性验证及测试，进行预资源整合相关测试，并提供相应的测试报告； |
| 6 | 时间表制定 | 各阶段的时间节点（如测试、验证、上线时间）。 |
| 7 | 物理服务器资源整合 | 进行资源整合实施。 |
| 8 | 功能验证 | 资源整合后对各项业务功能进行验证。 |
| 9 | 业务切换 | 切换至整合后的系统，业务正常运行。 |
| 10 | 现场值守要求 | 资源整合的实施过程中，服务商需提供工程师现场资源整合监控值守，切换完成后实时监控系统运行状态，及时处理问题，针对资源整合后业务系统进行持续一周的优化，包括相关的系统性能调优、存储性能调优、存储策略调优，相关的动态负载配置优化。 |

#### 资源整合核心要求

| 序号 | 资源整合核心要求 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 业务连续性保障 | 在资源整合过程，分批次进行，并且全过程不能影响正常业务运行，要求全过程实现用户无感知，业务不中断。 |
| 2 | 数据安全与一致性 | 零数据丢失：资源整合前后通过相关工具进行校验，确保数据完整性与一致性。 |
| 3 | 操作系统运行要求 | 要求资源整合后，操作系统启动需要2分钟内完成，且无蓝屏、驱动报错等异常。 |
| 4 | 业务软件运行要求 | 要求资源整合后，业务软件能够正常运行，业务系统状态以及运行全部正常，无任何故障。 |

#### 应急预案与回退方案要求

1、应急预案：在资源整合实施过程中，投标人需秉持谨慎操作的原则，并持续物理服务器业务运行情况。投标人在资源整合前，需对采购人现有的物理服务器资源进行全面、细致的调研及评估，涵盖物理服务器硬件配置信息、设备驱动、操作系统、IP地址、业务软件运行等关键信息，并且需要充分考虑在资源整合过程可能出现的问题与风险，并提供相应的应急预案，若遇到问题，投标人需严格按照应急预案进行操作，确保资源整合过程的顺利进行。

2、回退方案：投标人在资源整合前，需对采购人现有的物理服务器资源进行全面、细致的调研及评估，涵盖物理服务器硬件配置信息、设备驱动、操作系统、IP地址、业务软件运行等关键信息。基于现状信息，服务商需提供一份安全、可靠、成熟、详尽的故障回退预案，确保在资源整合失败后，能够顺利回退，不影响业务正常运行。

#### 服务交付物要求

1、《物理服务器资源整合概要设计》：包含但不限于规划物理服务器资源整合设计思路、规划物理服务器的资源整合策略、物理服务器资源整合概要设计；

2、《物理服务器资源整合实施方案》：包含但不限于根据物理服务器资源整合设计进行项目实施分解，并针对每个实施步骤进行风险评估，提出风险管理和控制建议；评估风险来源的潜在影响及其出现的可能性；针对各种风险提出应对策略；提供项目管理规范建议；提供物理服务器资源整合实施方案；

3、《物理服务器资源整合实施过程文档》：包含但不限于记录物理服务器资源整合实施过程，并输出实施过程记录文档；

4、《物理服务器资源整合测试报告》：包含但不限于业务流程验证和数据一致性检查，输出物理服务器资源整合测试报告。

### 数据库资源整合服务需求

#### 需求概述

目前采购人his数据库、emr数据库、CDR数据库三套核心数据库系统分别以oracle rac。ODS、MIMS数据库以单机运行在基础设施平台上（8台物理服务器、一套双活存储），1套lis数据库运行在虚拟化平台上。

需要将原数据库业务资源整合至新硬件设备中，并集中管理。通过一体化运维平台实现多业务系统管理，涵盖业务失效预警、异常诊断、空间/作业监控、数据库问题自动诊断与故障恢复、综合分析报告、自动巡检及一键报告、SQL 优化、容灾设计与备份恢复。

资源整合的数据库包含以下但不限于，具体根据现场实际：

| 数据库 | 数据库类型 | 平台 | 高可用 | 数量 | 数据量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HIS | Oracle | X86物理机 | rac | 1套 | 1.8TB |
| EMR | Oracle | X86物理机 | rac | 1套 | 7TB |
| CDR | Oracle | X86物理机 | rac | 1套 | 0.4TB |
| ODS | Oracle | X86物理机 | 单机 | 1套 | 4.3TB |
| LIS | Oracle | 虚拟机 | rac | 1套 | 0.57TB |
| MIMS | Oracle | X86物理机 | 单机 | 1套 | 2.3TB |
| Sqlserver | Sqlserver | 虚拟机 | 单机 | 若干 | / |
| Mysql | Mysql | 虚拟机 | 单机 | 若干 | / |

按照数据库清单分批次进行资源整合，整个资源整合实施周期不超过2个月。

服务内容及要求：

| 序号 | 服务内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境现状调研 | 提供现场6套核心数据库现状调研、梳理。包含：数据文件大小、数据量大小、操作系统版本、数据库版本、网络配置、数据库架构、客户端连接情况 |
| 2 | 数据库环境部署规划方案制定 | 根据医院核心数据库现有环境，提供数据库资源整合目标端环境的规划部署方案。包括操作系统、数据库、共享存储、网络规划实施方案 |
| 3 | 数据库资源整合方案制定 | 根据现状调研及资源整合测试的结果，制定最优资源整合方案及后续的数据库调优方案，保障资源整合平稳过渡及数据库性能、稳定性 |
| 4 | 数据备份及备份数据验证 | 提供6套核心数据库的数据备份、数据的可用性验证 |
| 5 | 操作系统安装及配置 | 提供服务器的操作系统兼容性检查、BIOS优化配置、操作系统安装、安全策略配置、网络配置、驱动配置、用户配置 |
| 6 | 数据库软件安装及配置 | 提供服务器的数据库软件安装目录配置、数据库软件安装及配置、参数优化配置、环境变量配置 |
| 7 | 集群软件安装 | 提供数据库集群软件安装及配置、集群网络配置、集群共享存储配置 |
| 8 | 高可用验证 | 提供数据库集群高可用测试，包括业务网络高可用测试、存储网络高可用测试、主机高可用测试、RAC CRS进程高可用测试 |
| 9 | 资源整合工具部署及数据同步配置 | 提供数据库数据恢复、数据验证、资源整合工具部署及数据同步策略配置 |
| 10 | 业务可用测试 | 提供6套核心数据库（his/emr/cdr/ods/mims/lis）资源整合测试、数据完整性验证、业务应用可用性验证 |
| 11 | 数据库资源整合 | 提供数据库业务切换、网络IP地址修改配置、数据完整性验证、业务应用可用性验证 |
| 12 | 补丁服务 | 提供核心数据库系统操作系统、补丁升级及补丁升级测试、业务应用可用性验证、数据完整性验证 |
| 13 | 现场值守 | 在资源整合实施过程，提供DBA现场资源整合监控值守，实时监控系统运行状态，及时处理问题 |

#### 资源整合核心要求

| 序号 | 资源整合核心要求 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中断时长 | 资源整合过程尽可能减少业务中断时间，每个系统业务切换时间要求在15分钟以内完成； |
| 2 | 环境测试要求 | 服务商需按照采购人现有6套核心数据库的现状，部署相应的资源整合测试环境，并提供完整的资源整合演练测试。测试完成后，服务商根据测试结果按实际情况对资源整合方案进行优化调整，以降低数据库资源整合过程中可能出现的风险。 |
| 3 | 数据备份要求 | 在数据库资源整合前，服务商需对采购人数据库进行完整的数据备份，并进行可用性验证，以确保备份数据的完整性和可用性，保障资源整合过程中核心医疗数据的安全性。 |
| 4 | 版本稳定要求 | 服务商需遵循数据库厂家官方推荐的最佳实践，进行资源整合环境的数据库软件安装、资源整合工具安装、数据库集群安装及配置工作，保障数据库系统后期的运行稳定性。 |
| 5 | 安全可靠要求 | 服务商需确保资源整合目标端环境安装官方最新可支持补丁，以提高数据库系统的可靠性和安全性。 |
| 6 | 值班保障要求 | 资源整合完成后，服务商需安排专业DBA持续关注数据库运行状态，确保采购人核心业务能够正常、稳定运行。如有问题或需求，服务商需及时响应并提供解决方案。 |

#### 应急预案和回退方案要求

1、应急预案：在资源整合实施过程中，投标人需秉持谨慎操作的原则，并持续数据库业务运行情况。投标人在资源整合前，需对采购人现有的数据库资源进行全面、细致的调研及评估，涵盖数据库系统架构、数据量、版本、容灾备份、数据文件大小、数据量大小、操作系统版本、数据库版本、网络配置、数据库架构、客户端连接情况等关键信息，并且需要充分考虑在资源整合过程可能出现的问题与风险，并提供相应的应急预案，若遇到问题，投标人需严格按照应急预案进行操作，确保资源整合过程的顺利进行。

2、回退方案：投标人在资源整合前，需对采购人现有的数据库资源进行全面、细致的调研及评估，涵盖数据库硬件配置信息、IP地址、数据文件大小、数据量大小、操作系统版本、数据库版本、网络配置、数据库架构、客户端连接情况等关键信息。基于现状信息，服务商需提供一份安全、可靠、成熟、详尽的故障回退预案，确保在资源整合失败后，能够顺利回退，不影响业务正常运行。

#### 服务交付物要求

1、《数据库资源整合概要设计》：包含但不限于规划数据库资源整合设计思路、规划数据库的资源整合策略、数据库资源整合概要设计；

2、《数据库资源整合实施方案》：包含但不限于根据数据库资源整合设计进行项目实施分解，并针对每个实施步骤进行风险评估，提出风险管理和控制建议；评估风险来源的潜在影响及其出现的可能性；针对各种风险提出应对策略；提供项目管理规范建议；提供数据库资源整合实施方案；

3、《数据库资源整合实施过程文档》：包含但不限于记录数据库资源整合实施过程，并输出实施过程记录文档；

4、《数据库资源整合测试报告》：包含但不限于业务流程验证和数据一致性检查，输出数据库资源整合测试报告。

### 存储资源整合服务需求

#### 需求概述

将原NAS存储以及医院EMC存储资源整合至医院新建数据中心上，容量按现场实际统计。

| 原项目环境 | 数量 | 容量约 |
| --- | --- | --- |
| NAS存储 | 1套 | 280TB |
| EMC存储 | 1套 | 300TB |

EMC存储主要用于华海PACS业务系统的影像数据，并且，是通过Commvault归档软件进行数据归档，完成该资源整合后确保能正常调用。

主要使用nas存储服务器情况如下：

| 服务器 | 数据量 |
| --- | --- |
| 内镜PACS服务器 | 9.2TB |
| 新内镜PACS服务器 |  |
| 电生理PACS服务器 |  |
| 心电图服务器 | 1006.8GB |
| 病理PACS服务器 | 1.5TB |
| 超声PACS服务器 | 3.1TB |
| PACS影像服务器 | 264TB |

按照存储资源清单分批次进行资源整合，整合PACS业务时需要实现无缝平滑整合；整个资源整合实施周期不超过2个月（PACS影像文件迁移速度与原存储读写速度有关，时间会有些延长）。

服务内容及要求如下：

| 序号 | 服务内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境现状调研 | 对当前存储系统的现状（如容量、性能、架构、供应商、业务系统范围等）进行调研梳理分析。 |
| 2 | 规划方案制定 | 对新存储的使用进行规划分配。 |
| 3 | 资源整合方案制定 | 资源整合工具的选择,制定相关资源整合策略如：分批资源整合、并行资源整合、压缩资源整合、增量资源整合等。 |
| 4 | 资源整合测试 | 在正式进行数据资源整合之前，进行资源整合测试是必要的。资源整合测试包括对资源整合方案进行模拟测试，验证资源整合过程中的数据完整性、一致性和可用性等指标。通过资源整合测试，可以发现潜在的问题和漏洞，并及时进行调整和修复。 |
| 5 | 时间表制定 | 各阶段的时间节点（如测试、验证、上线时间）。 |
| 6 | 数据资源整合 | 进行资源整合数据。 |
| 7 | 数据验证 | 资源整合后对比验证，确保数据的一致性。 |
| 8 | 业务切换 | 切换至新存储系统，业务正常运行。 |
| 9 | 现场值守要求 | 资源整合的实施过程中，服务商需提供工程师现场资源整合监控值守，切换完成后实时监控系统运行状态，及时处理问题 |

#### 资源整合核心要求

| 序号 | 资源整合核心要求 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 风险控制 | 风险项数据丢失或损坏风险。业务中断风险。兼容性问题导致的应用异常。 |
| 2 | 应对措施 | 应急预案（如网络中断、硬件故障的处理流程）。 资源整合过程监控与日志记录。 回退方案（如在影响业务时间较长，不能及时修复时，或执行失败时的回退方案）。 |
| 3 | 数据一致性要求 | 资源整合过程中需确保数据完整性与一致性。 资源整合完成后数据校验机制（如 checksum 验证、抽样检查）。 |
| 4 | 数据完整性要求 | 要求数据资源整合完成后不存在丢失情况. |
| 5 | 数据可用性要求 | 数据在完成资源整合后能够可靠地被业务系统访问和使用，数据应该在适当的时间和地点上可用，以支持业务决策和操作。 |

#### 应急预案和回退方案要求

1、应急预案：在资源整合实施过程中，投标人需秉持谨慎操作的原则，并持续存储业务运行情况。投标人在资源整合前，需对采购人现有的存储资源进行全面、细致的调研及评估，涵盖存储硬件配置信息、IP地址、容量、性能、架构、供应商、业务系统范围等关键信息，并且需要充分考虑在资源整合过程可能出现的问题与风险，并提供相应的应急预案，若遇到问题，投标人需严格按照应急预案进行操作，确保资源整合过程的顺利进行。

2、回退方案：投标人在资源整合前，需对采购人现有的存储资源进行全面、细致的调研及评估，涵盖存储硬件配置信息、IP地址、容量、性能、架构、供应商、业务系统范围等关键信息。基于现状信息，服务商需提供一份安全、可靠、成熟、详尽的故障回退预案，确保在资源整合失败后，能够顺利回退，不影响业务正常运行。

#### 服务交付物要求

1、《存储资源整合概要设计》：包含但不限于规划存储资源整合设计思路、规划存储的资源整合策略、存储资源整合概要设计；

2、《存储资源整合实施方案》：包含但不限于根据存储资源整合设计进行项目实施分解，并针对每个实施步骤进行风险评估，提出风险管理和控制建议；评估风险来源的潜在影响及其出现的可能性；针对各种风险提出应对策略；提供项目管理规范建议；提供存储资源整合实施方案；

3、《存储资源整合实施过程文档》：包含但不限于记录存储资源整合实施过程，并输出实施过程记录文档；

4、《存储资源整合测试报告》：包含但不限于业务流程验证和数据一致性检查，输出存储资源整合测试报告。

### 运维软件平滑资源整合服务需求

#### 需求概述

医院本地数据中心规划新建一套运维软件，需将原运维软件数据中的配置数据、历史监控数据、历史告警信息、历史工单信息、审计日志、告警日志、监控策略、告警信息推送策略、自动化运维脚本、资产信息、运维知识库、用户角色权限配置、用户权限及元数据等数据，安全、完整、平滑地整合至新运维软件，要求在资源整合过程能够实现本次项目所有整合服务对接以及快速切换，同时保障业务连续性、数据一致性及性能稳定性。具体服务内容及要求如下：

| 序号 | 服务内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境现状调研 | 要求对当前环境的现状进行全方面地调研梳理分析。 |
| 2 | 可行性分析 | 对资源整合的可行性、操作可行性、实施难度、环境与版本兼容性、实施过程对业务的影响进行系统性分析 |
| 3 | 规划方案制定 | 根据环境现状调查制定资源整合实施方案。 |
| 4 | 时间表制定 | 各阶段的时间节点（如测试、验证、实施时间）。 |
| 5 | 平滑资源整合实施 | 将原运维软件数据中的配置数据、历史监控数据、历史告警信息、历史工单信息、审计日志、告警日志、监控策略、告警信息推送策略、自动化运维脚本、资产信息、运维知识库、用户角色权限配置、用户权限及元数据等数据，安全、完整、平滑地整合至新运维软件 |
| 6 | 现场值守要求 | 资源整合的实施过程中，服务商需提供不少于2名工程师驻场进行资源整合监控值守，实时监控系统运行状态，及时处理问题。 |
| 7 | 功能验证 | 资源整合后对运维软件的各项业务功能进行验证，如设备监控、工单审批等。 |

#### 资源整合核心要求

| 序号 | 资源整合核心要求 | 需求具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境现状调研 | 要求对当前环境的现状进行全方面地调研梳理分析。 |
| 2 | 业务连续性保障 | 在资源整合过程，全过程不能影响正常业务运行，要求全过程实现用户无感知，平滑进行资源整合，业务不中断。 |
| 3 | 数据安全与一致性 | 零数据丢失：要求资源整合前后，运维软件的的历史监控数据、历史告警信息、历史工单信息、审计日志、告警日志、监控策略、告警信息推送策略、自动化运维脚本、资产信息、运维知识库、用户角色权限配置等所有数据，要求完全一致。 |
| 4 | 备份要求 | 要求对现网中的交换机、路由器、防火墙的配置做定时备份 |

#### 应急预案与回退方案要求

1、应急预案：在资源整合实施过程中，投标人需秉持谨慎操作的原则，并持续监控运维软件业务运行情况。投标人在资源整合前，需对采购人现有的运维软件进行全面、细致的调研及评估，涵盖系统架构、资产信息、运维数据、监控数据、工单数据等关键信息，并且需要充分考虑在资源整合过程可能出现的问题与风险，并提供相应的应急预案，若遇到问题，投标人需严格按照应急预案进行操作，确保资源整合过程的顺利进行。

2、回退方案：投标人在资源整合前，需对采购人现有的运维软件进行全面、细致的调研及评估，涵盖系统架构、资产信息、运维数据、监控数据、工单数据等关键信息。基于现状信息，服务商需提供一份安全、可靠、成熟、详尽的故障回退预案，确保在资源整合失败后，能够顺利回退，不影响业务正常运行。

#### 服务交付物要求

1、《运维软件平滑资源整合概要设计》：包含但不限于规划运维软件平滑资源整合设计思路、规划运维软件平滑资源整合策略、运维软件平滑资源整合概要设计；

2、《运维软件平滑资源整合实施方案》：包含但不限于根据运维软件平滑资源整合设计进行项目实施分解，并针对每个实施步骤进行风险评估，提出风险管理和控制建议；评估风险来源的潜在影响及其出现的可能性；针对各种风险提出应对策略；提供项目管理规范建议；提供运维软件平滑资源整合实施方案；

3、《运维软件平滑资源整合实施过程文档》：包含但不限于记录物理服务器资源整合实施过程，并输出实施过程记录文档；

4、《运维软件平滑资源整合测试报告》：包含但不限于业务流程验证和数据一致性检查，输出运维软件平滑资源整合测试报告。

# 项目实施服务要求

## 服务期限

- 要求在合同签订后20个工作日内到货第一批硬件设备，第一批硬件设备须满足全部资源整合要求；中标人接到采购人第二批硬件设备供货通知后20个工作日内完成供货，全部设备供货期在合同签订后12个月内完成。

（2）在硬件到货验收之日起2个月内完成设备部署以及旧数据整合，包含数据中心扩容建设与资源整合。

## 服务地点

采购人指定地点，投标人负责将设备运送至采购人指定地点并完成硬件、软件的安装调试，并通过验收合格才可交付采购人使用，投标人须承担由此产生的全部费用。

## 供货要求

### 第一批设备到货清单

| 序号 | 模块 | 业务 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算资源池 | 物理机服务器 | 2 | 台 |
| 2 |  | 虚拟化服务器集群1 | 4 | 台 |
| 3 |  | 虚拟化服务器集群2 | 8 | 台 |
| 4 | 存储池 | 光纤交换机 | 2 | 台 |
| 5 |  | 数据库存储 | 1 | 套 |
| 6 | 备份 | 备份一体机 | 1 | 套 |
| 7 | 网络和安全 | 核心交换机板卡 | 2 | 个 |
| 8 |  | 服务器区交换机 | 2 | 台 |
| 9 |  | 管理交换机 | 1 | 台 |
| 10 |  | 负载均衡 | 1 | 台 |
| 11 |  | 数据库审计 | 1 | 台 |
| 12 |  | 日志审计 | 1 | 台 |
| 13 |  | 杀毒软件 | 1 | 套 |
| 14 | 机房建设 | 机柜 | 7 | 个 |
| 15 | 运维软件 | 一体化运维平台 | 1 | 套 |

### 第二批设备到货清单

| 序号 | 模块 | 业务 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算资源池 | 物理机服务器 | 4 | 台 |
| 2 |  | 虚拟化服务器集群1 | 4 | 台 |
| 3 |  | 虚拟化服务器集群2 | 2 | 台 |
| 4 |  | PACS影像存储 | 1 | 套 |
| 5 | 网络和安全 | TAP交换机 | 1 | 台 |
| 6 |  | 负载均衡 | 1 | 台 |
| 7 | 机房建设 | UPS电池 | 1 | 套 |
| 8 |  | 精密空调 | 2 | 台 |

## 质量保证要求

1、中标人供应的货物应为原厂商未启封全新包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证，其序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。

2、货物的质量、规格及技术特征应符合国家标准、行业规范和合同要求。货物的品牌、型号、数量应与合同相符。

3、项目实施中所需的设施设备应由中标人运抵招标人指定地点，相关的运输费、保险费由中标人负责。货物到达后，由中标人和招标人双方代表一起进行清点，确认货物符合以上2点要求后，由双方代表签署交货单。

4、设备交货后，中标人应在招标人代表在场见证的情况下对设备进行加电自检，自检失败的，应当整机更换。

5、所购设备需提供后续软件升级服务，如操作系统、固件、微码应升级到原厂商建议的最新版本，所购软件应以原厂商建议的最新版本部署到招标人的服务器或电脑上。

6、项目验收前若设备出现硬件故障，应当整机更换。

7、所购设备和系统在安装、部署、联网调试过程中应避免影响医院的业务运作，保证医院的业务连续性。如确实需要暂停部分或全部业务系统，应事先告知招标人并在招标人安排的时间点进行，中标人应保证所涉业务系统的停机时间限定在事前批准的范围内。

8、中标人应制定应急预案，万一联网调试出现短时内不能解决的问题，应能够迅速回退，恢复原状。

9、项目实施过程中涉及的所有耗材不另计费用（提供的耗材需兼容软硬件运行要求）。

## 系统集成及服务要求

★1、要求投标人提供以下服务承诺函：

- 本项目第一批设备实施工期为2个月，包含第一批设备数据中心扩容建设与资源整合；本项目第二批设备实施工期为2个月，包含第二批设备数据中心扩容建设与资源整合。

- 投标人需提供配套资源整合工具，满足资源整合服务需求。

- 投标人必须承诺提供厂商原装、全新的正品、该产品符合国家级的出厂标准或采购人提出的有关质量标准。

- 所有货物必须完好，无破损，配置与采购要求相符或者优于采购要求。货物外观清洁。数量、质量及性能不低于本采购人需求中提出的要求。

- 本项目费用除了采购人所列配置清单外，应包括未列出但项目正常运作又必需的各类部件（包括但不限于光纤跳线、网线、配线架、光模块等辅材）以及软件等，还包括设计、安装、集成、培训费等，确保项目正常使用。

- 所有硬件、软件要求提供3年维保。

- 在集成实施期间，提供操作系统安装服务及数据库安装服务。

- 质保期内设备本身质量出现问题或由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，应及时给予免费维修或免费更换，由此引起的施工费、人工费、材料费等其他一切费用由中标单位负责。

- 在实施过程中，投标人需秉持谨慎操作的原则，并持续监控业务运行情况。若遇到问题，投标人需严格按照故障回退预案进行故障回退操作，确保实施过程的顺利进行。

- 在集成实施期间，如投标人在项目实施过程中出现资源、进度、质量协调控制不力的情况，采购人有权要求更换相关项目人员，投标人必须予以配合，并确保不影响项目建设的进度和质量。

2、机房施工要求规范（如下述规范标准在本项目实施期间有更新，以新版为准，请确认）：

| 功能指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 机房设计建设应遵循的标准 | 1、《电子计算机场地通用规范》（GB 2887-2000） 2、《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008) 3、《电子信息系统机房施工及验收规范》（GB_50462-2008） 4、《计算站场地安全要求》（GB 9361-88） 5、《计算机机房活动地板技术条件》（GB 6650-86） 6、《智能建筑建筑设计标准》（GB/T 50314-2000） 7、《供配电设计规范》（GB 50052-95） 8、《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-94） 9、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343-2004） 10、《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-98） |
| 综合布线系统标准规范 | ISO / IEC 11801 国际建筑通用布线标准 ANSI / TIA / EIA 568A/B 商用建筑电信布线标准 ANSI / TIA / EIA 568B 2.1 六类线布线标准 ANSI / EIA/TIA－569A 商用建筑电信通道及空间标准 ANSI / EIA/TIA－606 商用建筑电信基础结构管理标准 ANSI / EIA/TIA－607 商用建筑接地和接线规范 中国民用建筑电气设计规范（JGJ/T16-92） 智能建筑设计标准（EBD-03-95） 工业企业通信设计规范（CECS 09:89） 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范（CECS 72:97） 建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范（CECS 72:97） |
| 机房机柜铜缆布线系统 | 1、性能优于ISO11801-2002、TIA/EIA 568C.2和GB50311-2007六类标准 2、具有向后兼容性，可向下兼容CAT5e及更低类别的系统，避免用户的投资损失 3、传输时延低，紧凑线缆设计，减少安装中电缆出现扭曲打结现象 4、中心PE十字骨架，最大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距，具有高抗电磁干扰性，使传输信号的误码率降至最低程度 5、内置撕裂绳，便于施工 6、线缆外护套上间隔印有商标、电缆编号、电缆类别、线规、防火等级、标准、米数标、批号 7、内轴外纸箱包装，外箱贴有合格证 |
| 机柜光缆布线系统 | 产品需符合YD/T901-2009、YD/T 908-2011、GB/T9771.3-2008、GB/T12357.1-2004等标准； 1、应具有很好的温度特性，可在-40℃～+70℃环境下使用； 2、松套管要求使用具有良好的耐水解性能和较高强度的材料制成； 3、松套管内要求充以特种油膏，保护光纤，同时提升防水性能； 4、光缆要求结构紧密，能有效防止套管回缩； 5、外护套采用PE护套，要求防紫外线辐射能力； 6、光缆应采用双面涂塑铝带，增强光缆的抗压及抗潮能力 7、松套管间应填充特种防水化合物，完全缆芯填充，确保光缆的防水性能 |

3、施工工艺要求：

（1）配线架安装规范要求

安装流程：根据设计图纸确认安装位置和数量，核实材料工具，依次完成组装、固定、接地、打接和理线工序。

固定要求：

配线架需垂直固定在机柜滑轨上，使用配套螺丝满配安装，确保平直稳固。

光纤配线架应安装在机柜顶部，法兰盘安装需端正牢固，光纤跳线弯曲半径≥40mm。

数字配线架端子板需按设计要求排列，同轴电缆座安装无松动。

（2）机柜安装施工工艺要求

定位规范：机柜前后门背部距墙≥0.8m，前门侧距墙≥1.2m。

同一排机柜高度误差≤3mm，多机柜并排时面板对齐误差≤2mm。

固定工艺：

机柜底座采用50#镀锌角铁支架架固定，支架与防静电地板齐平。

机架与地面垂直偏差≤3mm/m。

内部布局：自上而下分为配线区、设备区、电源区，服务器正面与机柜门平行，背部预留≥10cm散热空间。

（3）精密空调安装施工工艺要求

主机安装：

底座采用50#镀锌角铁支架，底部垫5mm橡胶防震垫，水平度偏差≤2mm/m。

外机固定在楼顶水泥墩上，避免破坏防水层，铜管固定间距≤3m，正落差每6m设存油弯。

管道工艺：

气管和液管需保温处理，焊接后氮气加压至30kg测漏，保压24小时。

冷凝水管道坡度≥1%。

## 调试与优化服务要求

在系统集成实施工程中需要根据业务使用情况对配置、策略等进行调试与优化，使系统使用更平稳可靠，包括但不限于以下服务：

- 操作系统调试与优化要求：

| 序号 | 服务要求 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全策略优化 | 协助应用厂家对操作系统安全策略进行审查和优化，确保系统符合安全标准和最佳实践，防止潜在的安全漏洞被利用。 |
| 2 | 资源分配调整 | 根据业务负载情况，对操作系统的内存、CPU等资源分配进行合理调整，确保关键业务进程能够获得足够的系统资源，提高系统整体性能。 |
| 3 | 性能参数调优 | 对操作系统的各项性能参数进行深入分析和调优，如文件系统参数、网络参数等，以适应高并发业务场景，减少系统响应时间。 |

- 网络调试与优化要求

| 序号 | 服务要求 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网络拓扑优化 | 对网络拓扑结构进行评估和优化，确保网络布局合理，减少网络拥塞点，提高网络的可靠性和扩展性。 |
| 2 | 网络设备配置优化 | 对路由器、交换机等网络设备的配置进行检查和优化，合理调整端口参数、端口描述、VLAN划分、STP生成树、QoS策略、路由等，保障网络流量的高效转发和业务的优先级调度。 |
| 3 | 网络性能监测与调整 | 建立网络性能监测机制，实时监控网络带宽、延迟、丢包率等指标，根据监测数据及时调整网络配置和优化策略，确保网络性能满足业务需求。 |

- 数据库读写性能、响应时间调试与优化要求

| 序号 | 服务要求 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据库索引优化 | 对数据库表结构和索引进行分析，合理创建和优化索引，提高查询效率，减少数据库响应时间。 |
| 2 | 查询语句优化 | 协助数据库管理员对复杂的SQL查询语句进行审查和优化，避免全表扫描、减少锁竞争，提高数据库的并发处理能力。 |
| 3 | 存储过程与函数优化 | 对数据库中的存储过程和函数进行性能分析和优化，减少不必要的计算和数据传输，提高执行效率。 |

- 磁盘IO性能调试与优化要求

| 序号 | 服务要求 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磁盘阵列配置优化 | 对磁盘阵列的RAID级别、条带大小等参数进行合理配置，根据业务对读写性能的要求，平衡数据冗余和性能，提高磁盘IO的吞吐量。 |
| 2 | 文件系统优化 | 选择合适的文件系统类型，并对文件系统的块大小、分配策略等进行优化，减少文件碎片，提高磁盘读写速度。 |
| 3 | IO调度算法调整 | 根据业务负载特点，调整操作系统的IO调度算法，优化磁盘IO的请求队列处理，减少IO等待时间，提高系统对磁盘IO的响应速度。 |

- 虚拟化平台策略调试与优化要求

| 序号 | 服务要求 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资源调度策略优化 | 对虚拟化平台的资源调度策略进行评估和优化，如CPU、内存、存储等资源的分配和调度算法，确保虚拟机能够根据业务需求动态获取资源，提高资源利用率和业务性能。 |
| 2 | 高可用性与容错策略优化 | 完善虚拟化平台的高可用性（HA）和容错策略，合理设置故障切换条件和资源预留，确保在主机故障时虚拟机能够快速恢复运行，减少业务中断时间。 |
| 3 | 性能监控与告警优化 | 优化虚拟化平台的性能监控功能，设置合理的性能指标阈值和告警规则，及时发现和预警资源瓶颈和性能问题，为优化调整提供依据。 |

- 负载均衡配置策略调试与优化要求

| 序号 | 服务要求 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 流量分配策略优化 | 根据业务流量和服务器负载情况，对负载均衡设备的流量分配策略进行调整和优化，如轮询、加权轮询、最小连接数等算法的选择和参数设置，实现流量的合理分配和服务器负载的均衡。 |
| 2 | 健康检查机制优化 | 完善负载均衡设备的健康检查机制，合理设置检查频率、超时时间、重试次数等参数，及时发现和隔离故障服务器，确保只有健康的服务器接收业务请求。 |
| 3 | 会话保持与粘性策略优化 | 对会话保持和粘性策略进行优化，根据业务特点合理设置会话保持时间、cookie或源IP等标识方式，确保用户的会话连续性和业务体验的一致性。 |

- 安全设备策略优化要求

| 序号 | 服务要求 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多余策略清理 | 对安全设备上的冗余、冲突的安全策略进行清理和优化，避免策略之间的相互影响和性能损耗，提高策略的执行效率。 |
| 2 | 策略细化与调整 | 根据实际业务流量和安全需求，对安全策略进行细化和调整，确保策略的精准性和有效性，既能防止外部威胁入侵，又能满足内部业务的正常通信需求。 |
| 3 | 安全策略监控与更新 | 建立安全策略的监控机制，实时关注策略的命中情况和效果，根据网络环境和威胁态势的变化，及时更新安全策略，确保系统的安全性。 |
| 4 | 安全数据库同步 | 将安全设备与现网态势感知系统进行联动，实现安全数据的实时共享和协同工作。通过态势感知系统对安全设备的策略进行动态调整和优化，提高整体的安全防护能力。 |

- 监控与告警系统优化要求

| 序号 | 服务要求 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监控指标扩展 | 根据业务需求和系统特点，扩展监控系统的指标覆盖范围，增加对关键业务指标、应用性能指标、用户体验指标等的监控，全面掌握系统的运行状态。 |
| 2 | 告警策略精细化 | 细化告警策略，根据不同的告警级别和业务影响程度，设置合理的告警阈值和通知方式，避免告警风暴，确保告警信息的有效性和及时性。 |
| 3 | 监控数据可视化 | 优化监控数据的可视化展示，通过直观的图表、仪表盘等方式，呈现系统的运行趋势和性能指标，方便运维人员快速定位问题和进行决策分析。 |

## 集成实施技术团队要求

本项目投标人需设置专门项目服务团队，并配备专职服务项目经理负责制定实施计划、监督实施执行、跟踪并改进实施服务质量、提交各类实施服务方案和报告、处理投诉、服务总结等。在项目实施期间，实施服务团队应按医院要求，每周召开实施服务总结会议。

| 序号 | 名称 | 资质要求 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1.本科或以上学历； 2.通过计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试的信息系统项目管理师 3.具备10年及以上的集成实施服务经验和项目管理经验； 4.提供学历、证书、资质等证明材料，需要提供社保缴纳证明。 5、要求驻场服务直至项目结束，纳入考勤管理。 | 1 |
| 2 | 技术负责人 | - 本科或以上学历； - 通过计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试的网络规划设计师。 - 通过计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试的信息系统项目管理师 - 具备10年及以上的集成实施服务经验 - 提供学历、证书、资质等证明材料，需要提供社保缴纳证明。 - 要求从项目技术方案设计开始驻场服务直至项目结束后一周，纳入考勤管理。 | 1 |
| 3 | 技术团队 | 要求技术团队组成应同时具备以下资格证书（指不是一人同时具备，而是可多人分别具备，但团队组成应包含以下3证）： - 通过计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试的网络管理员。 - 通过计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试的系统集成项目管理工程师。 - 通过计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试的网络工程师； - 提供学历、证书、资质等证明材料，需要提供社保缴纳证明。 - 依据项目实施方案要求，相关设备与工程实施期间须有指定团队人员全程驻场作业，并统一进行考勤记录管理。 | 8 |

驻场人员须提交给采购人备案，由采则人进行考勤。如出现缺岗，按具体岗位进行扣罚。驻场情况纳入验收标准管理。

## 验收标准要求

一、验收时间要求

（1）每批设备到货签收后，2个工作日内进行到货验收。

（2）第一批数据中心扩容建设与第一批设备配套资源整合服务完成后，5个工作日内进行项目第一批设备与服务验收。

（3）第二批数据中心扩容建设与第二批设备配套资源整合服务完成后，5个工作日内进行项目第二批设备与服务验收。

（4）第二批设备与服务验收完成后，10个工作日内进行项目整体验收。

二、验收组织

（1）成立由招标人、中标人以及其他有关人员组成的验收小组，负责对项目进行全面验收。

三、验收标准

（1）承建方必须在合同规定的时间内完成硬件集成；

（2）满足合同、投标文件、数据中心扩容建设方案中列举的全部参数要求；

（3）完成合同、投标文件、资源整合服务中列举的全部功能并达到医院的使用要求；

（4）达到合同、投标文件、建设方案中列举的全部指标；

（5）完成合同、投标文件、建设方案中列举的验收测试要求；

（6）根据每批到货设备配套提供相关的所有技术文档。

四、文档验收标准（根据每批到货设备配套提供）

（1）施工图（安装图）、竣工图；

（2）相关专业的安装验收规范和质量验收标准；

（3）场地设备移交清单；

（4）场地设备、主要材料的技术文件和合格证

（5）交付文档清单，包括但不限于：

- 项目集成实施文档

- 设备测试报告（单元使用测试、高可用测试）

- 产品操作手册、系统维护手册

- 资源整合概要设计文档，包括但不限于：机柜与供电资源整合概要设计、基础网络资源整合概要设计、负载均衡资源整合概要设计、安全设备资源整合概要设计、虚拟化资源整合概要设计、物理服务器资源整合概要设计、数据库资源整合概要设计、存储资源整合概要设计、运维软件平滑资源整合概要设计

- 资源整合实施方案，包括但不限于：机柜与供电资源整合实施方案、基础网络资源整合实施方案、负载均衡资源整合实施方案、安全设备资源整合实施方案、虚拟化资源整合实施方案、物理服务器资源整合实施方案、数据库资源整合实施方案、存储资源整合实施方案、运维软件平滑资源整合实施方案

- 资源整合实施过程文档，包括但不限于：机柜与供电资源整合实施过程文档、基础网络资源整合实施过程文档、负载均衡资源整合实施过程文档、安全设备资源整合实施过程文档、虚拟化资源整合实施过程文档、物理服务器资源整合实施过程文档、数据库资源整合实施过程文档、存储资源整合实施过程文档、运维软件平滑资源整合实施过程文档

- 资源整合测试报告，包括但不限于：机柜与供电资源整合测试报告、基础网络资源整合测试报告、负载均衡资源整合测试报告、安全设备资源整合测试报告、虚拟化资源整合测试报告、物理服务器资源整合测试报告、数据库资源整合测试报告、存储资源整合测试报告、运维软件平滑资源整合测试报告

（6）文档质量：内容完整、描述清晰，与实际系统一致

# 售后服务及培训要求

## 售后服务要求

- ★维保期：本项目要求提供免费维保三年，免费维保期自采购人、投标人双方代表在到货验收之日起计算，如因系统本身问题导致停用时间累计超过60天则维保期重新计算。

- 维保期内，如需对系统进行版本升级、补丁更新等，无须另行支付费用。

- 维保期内，设备本身质量出现问题或由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，应及时给予免费维修或免费更换，由此引起的施工费、人工费、材料费等其他一切费用由投标人负责。设备在12个月周期内，若同类型部件（如硬盘、电源、内存等）重复故障，采购人可要求更换新设备。

- 投标人须提供常设7*24小时服务专线和长期的技术支持，售后服务机构须在本地设专业人员提供远程服务。若远程维护无法解决的，投标人应及时安排人员前往现场处理故障，自报障时起算，系统重大故障问题：30分钟内响应，2小时内安排人员前往，6小时内提供解决方案及相应的补救措施并解决问题，24个小时内解除一般性故障。系统一般故障问题：响应时间为1小时，8小时内提供解决方案并对错误进行修改，不影响主要业务运行的双方可协商解决问题的时间。

- 投标人应提供系统扩充、升级方面的技术支持服务。

- 投标人须在本地设立售后服务团队，且不少于8位二线技术服务支持工程师，售后服务团队人员要求如下：

| 序号 | 人员类别 | 人数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 二线高级网络工程师 | 1 |
| 2 | 二线高级虚拟化工程师 | 1 |
| 3 | 二线高级存储工程师 | 1 |
| 4 | 二线高级安全工程师 | 1 |
| 5 | 二线高级容灾备份工程师 | 1 |
| 6 | 二线高级数据库工程师 | 1 |
| 7 | 二线高级服务器库工程师 | 1 |

## 培训要求

1、投标人必须向采购人提供免费培训，投标人在投标文件中提出全面、详细的培训计划，包括但不限于培训内容、培训时间、地点、授课老师等。

2、投标人派出的培训教员应具备丰富的相同课程教学经验，所有的培训教员必须中文授课，投标人必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。

3、投标人应按采购人约定合理地安排培训时间。

4、投标人提供产品的现场安装、调试、软件应用培训，为用户讲解安装、测试、诊断解决问题的方法和简单的使用方法，学习系统操作、技术和系统维护等方面的知识。通过对系统用户和管理员进行操作和技术培训，保障系统上线后的正常运行。使用户熟练系统操作，提高工作效率，培养出优秀的维护及管理技术队伍。

5、培训完成后，需输出相关培训交付文档，包括但不限于：

《培训签到表》、《培训满意度调查表》；

《设备清单》、《网络拓扑图》、《设备端口互联表》；

《设备维护手册》、《运维操作指引》；

《应急预案》。

# 商务要求

## 付款方式

1、第一批设备到货后，中标人提交设备明细清单、等额发票、请款函，采购人收到以上材料后五个工作日内办理支付第一批设备款总额30%款项；

2、第一批设备资源整合实施完成后，中标人按验收标准要求提交验收材料、等额发票、请款函，采购人收到以上材料后五个工作日内办理第一批设备款总额的50%及实施服务部分40%的款项；

3、第二批设备到货后，中标人提交设备明细清单、等额发票、请款函，采购人收到以上材料后五个工作日内办理支付第二批设备款总额30%款项；

4、第二批设备资源整合实施完成后，中标人按验收标准要求提交验收材料、等额发票、请款函，采购人收到以上材料后五个工作日内办理第二批设备款总额的50%及实施服务部分40%的款项；

5、项目整体验收通过6个月后，中标人提交请款函，采购人收到材料后的五个工作日内办理支付合同总额的20%。

## 权利保证

投标人应保证出售给采购人的产品或产品任何部分非他人所有或与他人共有，未设有抵押权、租赁权，未侵犯他人的专利权、版权、商标权等知识产权，一旦出现侵权，投标人应承担全部责任。

## 报价说明

本次报价须为人民币报价，报价应为已经包括了运送到指定地点并完成调试安装、税费、成交服务费、售后服务、培训费等其它完成本项目所涉及的所有费用。

# 保密和廉洁要求

投标人必须如约承担合同履行时所应该尽的一切保密、廉洁义务。投标人对项目实施过程中的资料、数据进行保密，未经采购人书面同意不得泄露，且保密责任不因合同的中止或解除而失效，否则，需承担相应的法律责任。