零散采购文件

采购方式：线上竞价

项目名称：广东省广裕集团清远滨江实业有限公司2025年电气线路安全检测服务采购项目

广东省广裕集团清远滨江实业有限公司

采联国际招标采购集团有限公司

二〇二五年十月

第一章 零散采购须知

- 本项目通过云采链线上采购一体化平台进行零散采购，参与项目的供应商必须登录平台进行注册，注册成功后方可参与项目。

- 语言要求

供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或平台就有关项目的所有来往函电均应使用中文书写。供应商提交的文件或资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。两种语言不一致时以中文翻译本为准。

- 在云采链平台参与零散采购项目后放弃成交资格超过三次（含三次）的供应商连同该供应商同一法人名下所有公司将被列入平台黑名单，永久不得参与平台的采购项目。

- 如无正当理由放弃成交资格的供应商连同该供应商同一法人名下所有公司将被列入采购人黑名单，永久不得参与采购人的项目。

- 凡参与采购人项目零散采购过程中有围标串标等违规情况的供应商不得再参与采购人重新启动的项目，因围标串标行为导致废标的供应商将被列入采购人黑名单，一年内不得参与采购人的项目。

- 供应商因报价不严肃（包含但不限于报价随意等情况）、不严谨（包含但不限于个别采购内容漏报价、合计金额超过项目最高限价等情况）、恶意报价从而影响采购工作正常进度，平台将对其进行警告处理，供应商将被列入采购人黑名单，一年内不得参与采购人的项目。

- 零散采购须知

- 零散采购说明

- 参与项目的供应商应承担所有与准备和参加项目有关的费用，不论项目的结果如何，采购人和代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 参与项目的供应商必须按项目附件的格式填写，不得增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动项目附件内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人。

- 参与项目的供应商需对用户需求书的所有条款进行整体响应，用户需求书条款若有一条负偏离或不响应，不推荐为成交候选人。

- 若成交供应商自身原因无法完成本项目，则采购人有权利保留追究责任。

- 成交供应商因自身原因被取消成交资格，采购人可重新启动采购或按项目公告规定顺延推选符合要求的供应商作为成交人。

- 若本项目采购失败，采购人将重新采购，届时采购人有权根据项目具体情况，决定重新采购项目的采购方式。

- 成交供应商若无正当理由恶意放弃成交资格，采购人有权将拒绝其参加本项目重新组织的采购活动。

- 如采购人或代理机构在审核或复核参与项目的供应商所提交的项目资料时，供应商须无条件配合；期间若发现存在弄虚作假或相关的失信记录或违反国家法律法规等相关的不良情形，采购人可取消其成交资格并保留追究责任的权力。

- 参与项目的供应商向我司咨询的有关项目事项，一切以项目文件规定和项目公告规定以及本公司的书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见。

- 参与项目的供应商应认真阅读、并充分理解项目文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照项目文件要求提交全部资料，或者参与项目所上传的文件没有对项目文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其响应被拒绝，或被认定为无效响应。

- 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物或服务，由此产生的费用及相关后果均由成交供应商自行承担。

- 成交供应商应在项目结果发布15个工作日内与采购单位签订书面合同；否则将有可能被取消成交资格。

- 若供应商提供的货物存在假冒伪劣等品质问题或提供的服务质量低下或存在拖延影响项目进程等问题，经采购人确认，将列入该采购人黑名单，1年内不得参与该采购人的所有项目且采购人有权利保留追究责任。

- 参与项目的供应商应提供正确、畅通的联系方式，若采购人或代理机构通过供应商所填写的联系方式无法与供应商及时取得联系，相关不利后果由供应商承担，包括但不限于取消响应资格，且由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。

- 供应商认为项目结果损害其权益的，应按照云采链平台相关指引在规定的时间内向采购人或代理机构提交书面质疑，不提交的视为无异议，逾期提交将不予受理。

- 本项目公告和项目文件的解释权归“云采链线上采购一体化平台”所有。

- 项目文件的澄清或修改

  - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的项目文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容将在云采链平台上发布澄清（更正/变更）公告。

  - 无论澄清或者修改的内容是否影响项目，平台将以短信形式通知所有的报名供应商；报名供应商应按要求履行相应的义务；如报名截止时间少于一个工作日的，采购人或者采购代理机构应当相应顺延报名的截止时间。

  - 采购人或者采购代理机构发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为项目文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

- 报名要求（参与项目的供应商资质要求:报名时需要提供以下盖章资料，加盖响应供应商公章，并对上传的报名文件资料承担责任）

- 供应商提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件；如国家另有规定的，则从其规定；（如供应商为分公司，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。）

- 供应商满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；本项目不允许联合参与；不允许分包转包；法定代表人或单位负责人与所参投的本项目其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系；（提供《供应商资格声明函》，格式见附件）。

- 供应商完全响应本项目用户需求的条款、内容及要求的，提供用户需求书响应声明函，格式详见附件。

- 经办人如是法定代表人，需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件，格式详见附件；经办人如是供应商授权代表，需提供法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书、授权代表身份证复印件，格式详见附件。

- 供应商须持有相应省级及以上质量技术监督部门颁发的检验检测机构资质认定证书（CMA），证书附表类别须含“电气防火”，提供证明文件复印件。

- 报价要求（报价时需要提供以下盖章资料，加盖响应供应商公章，并对上传的响应文件资料承担责任）

- 通过报名供应商应根据本公告要求，在项目规定的时间内对采购项目进行报价，同时按本公告要求完整、真实、准确地填写并上传相应报价附件（上传报价表）。

- 报价机会仅为1次，供应商应谨慎提交报价，由于错传、漏传、填错等原因导致的相关后果均由供应商自行承担。

- 确定成交候选人

本项目以最低价成交的方式确定成交供应商。报价时间截止后，系统按报价（经价格核准后的价格）由低到高顺序排列，报价最低的为第一成交候选人，报价相同的，按报价时间在前的为第一成交候选人；报价次低的为第二成交候选人，以此类推。

- 无效报价

- 参与项目的供应商报价超过最高限价或超过项目对应产品单项最高限价的视为无效报价。

- 参与项目的供应商须提供本项目要求的资质文件，如果不按公告规定或项目文件要求等相关规定提供符合要求的资质文件，将被视为无效报价。

- 参与项目的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价。

- 报价表以及有报价供应商落款的报价文件必须加盖响应供应商公章，否则视为无效报价。

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；不接受总价优惠折扣形式的报价，供应商应将对项目的优惠直接在清单报价中体现出来。如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价。

- 按有关法律、法规、规章属于报价无效的。

- 有下列情形之一的，视为串通响应，其报价无效：

    - 存在单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位参与同一项目；

    - 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

    - 不同供应商委托同一单位或者个人办理项目事宜；

    - 不同供应商使用同一IP地址参与项目；

    - 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

    - 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

    - 不同供应商的响应文件相互混淆；

    - 不同供应商的保障金/保证金从同一单位或者个人的账户转出；

- 失败情形

1.有效报价供应商不足3家，本次零散采购活动失败。

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的。

3.因重大变故，采购任务取消的。

- 平台使用费

- 成交人须向平台服务商云采链线上采购一体化平台缴纳平台使用费，金额为成交金额的1%（四舍五入取整数），不足300元收300元。

- 成交供应商无正当理由放弃成交资格的必须按项目公告等相关规定缴纳相应的平台使用费。

- 如确实因不可抗力放弃成交资格的，应在不可抗力发生后三个工作日内予以通知采购代理机构并提供相关的证明；如逾期，采购代理机构不予退还平台使用费。

- 联系方式

扫码关注微信公众号“云采链互联服务平台”，即可在线咨询相关事项。

# 第二章 用户需求书

说明：

- 响应供应商须对本项目进行整体响应，任何只对其中一部分进行的响应都被视为无效响应。

- 项目概况

（一）项目内容：对广东省广裕集团清远滨江实业有限公司在使用的办公楼、住房及厂房等的电气线路、线路敷设与布线检测、电气安全性能测试、负载与运行状态检测、接地与等电位系统检测、电气设备及元件进行安全检测。

（二）项目预算金额：156391.90元（含税费等一切费用）。

（三）服务地点：广东省清远市清城区清三公路98号。

（四）服务期限：合同签订后30个工作日内。

（五）项目成果：检测报告（CMA认证）、整改意见。

（六）检测作业时须配合本单位的工作时间和工作安排，如需咨询相关情况请致电0763-3565027。

- 供应商资格要求

1、供应商提交有效营业执照、税务登记证，组织机构代码证或三证合一营业执照。

2、项目报名时上传法定代表人证明书和参加本项目的有效授权委托书。

3、持有相应省级及以上质量技术监督部门颁发的检验检测机构资质认定证书（CMA），证书附表类别须含“电气防火”。

- 报名时间及方式

- 时间：自平台公告之日起5个工作日。

- 方式：请登录广东省广裕集团清远滨江实业有限公司云采链采购一体化平台注册后参与报名，获取详细采购信息，不接受现场报名。

- 交易平台网址：http://z.choicelink.cn/jy-qy/

- 供应商对交易平台有疑问，可咨询平台提供商：

- 采联国际招标采购集团有限公司      联系人:谢女士 020-87622828。

- 零散采购须知

- 该项目通过零散采购选择供应商，报价最低的供应商为成交供应商。

- 该项目通过广东省清远监狱云采链采购一体化平台进行零散采购，供应商必须登录该平台进行注册，注册成功后方可对项目进行报名及报价。

- 供应商根据零散采购公告要求，在满足项目需求的前提下，在规定时间内进行报价，并按要求上传报价文件。

- 如出现报价最低的供应商报价不符合零散采购公告要求情形的，则顺延推选报价次低的符合要求的供应商作为成交供应商；若有效报价不足3家，本次零散采购失败。

- 成交人须向平台服务商云采链线上采购一体化平台缴纳平台使用费，金额为成交金额的1%（四舍五入取整数），不足300元收300元。

- 项目一览表

| 采购内容 | 数量 | 服务期限 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广东省广裕集团清远滨江实业有限公司2025年电气线路安全检测服务采购项目 | 1项 | 合同签订后30个工作日内 | 156391.90元 |

- 项目概况

（一）项目内容：对广东省广裕集团清远滨江实业有限公司在使用的办公楼、住房及厂房等的电气线路、线路敷设与布线检测、电气安全性能测试、负载与运行状态检测、接地与等电位系统检测、电气设备及元件进行安全检测。

（二）项目预算金额：156391.90元（含税费等一切费用）。

（三）服务地点：广东省清远市清城区清三公路98号。

（四）服务期限：合同签订后30个工作日内。

（五）项目成果：检测报告（CMA认证）、整改意见。

（六）检测作业时须配合本单位的工作时间和工作安排，如需咨询相关情况请致电0763-3565027。

- 供应商资格要求

1、供应商提交有效营业执照、税务登记证，组织机构代码证或三证合一营业执照。

2、项目报名时上传法定代表人证明书和参加本项目的有效授权委托书。

3、持有相应省级及以上质量技术监督部门颁发的检验检测机构资质认定证书（CMA），证书附表类别须含“电气防火”。

- 项目电气检测内容

（一）低压配电装置

1、检查低压配电柜内电器器件安装是否稳固，布局合理。

2、检测低压配电柜内断路器、刀开关等各电器件的温度及连接点温度。

3、检测低压配电柜内各的铜、铝排联结点及导线连接点温度。

4、检查低压配电柜内的导线连接线是否稳固、排线是否整齐；导线线径选择是否符合规范要求。

5、检查低压配电柜内各电器件、导线连接处有无发热、烧蚀现象，配电箱/柜的外观、接线紧固性、元器件（断路器、接触器等）性能及老化情况。

6、检查低压配电箱上下级电器的电流选择是否匹配。

7、检查低压配电柜的电压、电流表及信号指示是否正常。

8、检测低压配电柜的接地装置电阻是否符合规范要求。

9、检查低压配电箱的材质及进出线的护口保护。

（二）线路敷设与布线检测

1、检查低压配电室线路敷设是否符合规范要求，有无受挤压、腐蚀、高温等影响。

2、检测低压配电室至各个建筑的主线路是否老化、漏电、损伤等。

3、检查电井、电气线路（包括明敷、暗敷、临时等）的敷设防护规范要求。

4、超声波专项检测线路是否老化、漏电、损伤。

5、建筑接地电阻测试，接地系统是否满足安全要求。

6、车间各楼栋、各楼层的配电系统进行电压、电流测量及容量校核，评估供电能力是否满足生产需求。

7、导线状况：线径与负载匹配性、绝缘层老化/破损/受潮检查，导线连接点牢固性。

8、标识与防护：线路标识清晰度，穿越防火分区、孔洞的防火封堵是否完好。

（三）照明灯具、开关、插座

1、检查插座、灯具、开关的选择是否正确、安装稳固，绝缘性能及损坏情况。

2、检查插座、灯具、开关有无发热、烧蚀现象。

3、专项检测插座接线是否符合规范要求。

4、检查多用排插安装是否符合规范要求。

5、检测灯具发热体的温度。

（四）配电箱

1、检查配电箱断路器是否安装稳固。

2、检查配电箱漏电保护开关是否接线正确、动作正常。

3、检查配电箱断路器是否接线正常，符合规范要求。

4、检测配电箱断路器及导线连接点温度。

5、检查配电箱内有无发热、烧蚀现象。

6、检查配电箱进出线的护口保护。

（五）设备动力柜

1、检查设备动力柜内电器器件是否安装稳固，布局合理。

2、检测设备动力柜内断路器、接触器等各电器件的温度及连接点温度。

3、检测低压配电柜内各的铜、铝排联结点及导线连接点温度。

4、检查设备动力柜内导线是否接线稳固、排线整齐；导线线径选择符合规范要求。

5、检查设备动力柜内各电器件、导线连接处有无发热、烧蚀现象。

6、检查低压配电柜的电压、电流表及信号指示是否正常。

7、检测低压配电柜的接地装置电阻是否符合规范要求。

8、检查低压配电箱的材质及进出线的护口保护。

（六）接地与等电位系统检测

1、接地装置：接地电阻值测量，接地体腐蚀、连接可靠性检查。

2、等电位联结：卫生间、设备机房等区域的电位联结完整性与有效性测试。

3、防雷系统：接闪器、引下线、接地装置的连通性及接地电阻检测（针对办公楼、厂房）。

（七）电气安全性能测试

1、绝缘电阻测试：导线、设备相间及相对地的绝缘电阻值测量。

2、漏电保护测试：漏电保护器的动作电流、动作时间校验，确保其有效触发。

（八）负载与运行状态检测

1、负载核查：线路及设备实际负载与设计容量的匹配性，有无过载情况；排查各楼栋或楼层的用电线路负载及现有用电负载，并列清单，列具体数值。

3、温升检测：运行中导线、开关、配电箱等关键部位的温度测量，排查过热隐患。

4、谐波检测：（尤其厂房）检测电气系统谐波含量，避免干扰设备或损坏线路。

- 检测地点与建筑面积

| 序号 | 名称 | 栋数 | 建筑面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外大门 | 2栋 | 583 |
| 2 | 综合楼 | 1栋 | 7921 |
| 3 | 机关办公楼 | 1栋 | 8715 |
| 4 | 备勤楼32/34（7、8号楼） | 2栋 | 4706 |
| 5 | 备勤楼33（5号楼） | 1栋 | 4255 |
| 6 | 周转用房（3、4、6号楼） | 3栋 | 12765 |
| 7 | 十二五备勤房（9、10、11、12号楼） | 4栋 | 20800 |
| 8 | 人防地下室（地下停车场） | 1栋 | 6961 |
| 9 | 体育馆、幼儿园 | 2栋 | 2882 |
| 10 | 水泵房1、2 | 2栋 | 350 |
| 11 | 污水站一期、二期 | 2栋 | 270 |
| 12 | AB门 | 1栋 | 350 |
| 13 | 监舍 | 14栋 | 59416 |
| 14 | 七区 | 1栋 | 4105 |
| 15 | 七区（JB楼） | 1栋 | 774 |
| 16 | 医院 | 1栋 | 3567 |
| 17 | 门诊楼 | 1栋 | 1381 |
| 18 | 新、旧伙房 | 1栋 | 4150 |
| 19 | 配餐中心 | 1栋 | 2822 |
| 20 | 教学楼 | 1栋 | 4055 |
| 21 | 会见楼 | 1栋 | 3314 |
| 22 | 礼堂车间（文体中心大堂） | 1栋 | 1693 |
| 23 | 文体活动中心 | 1栋 | 1500 |
| 24 | 标准厂房 | 7栋 | 41279 |
| 25 | 十二五厂房 | 2栋 | 16400 |
| 26 | 简易厂房 | 3栋 | 2949 |
| 27 | 武警楼 | 3栋 | 5454 |
| 总建筑面积 |  | 223417㎡ |  |
| 注：个别建筑的建筑面积若出现差异，以实际为准 |  |  |  |

- 检测要求

（一）供应商须服从采购方的工作安排及相关规章制度，接收采购方的监督及指导，在检测期间对采购方的设施、设备进行保护，防止损坏，否则承担相应的赔偿责任。

（二）供应商须对检测人员进行安全教育，在检测过程中做好安全防护，严格按照国家和地方的安全生产文明施工相关法律法规进行检测，并签署《安全承诺书》，确保作业安全。凡由于供应商管理不善和检测人员违规操作发生的安全事故，由供应商负责并承担一切安全事故责任。

（三）若检测过程中涉及明火、电焊和高空作业等，供应商检测人员需具备《电工证》、《高空作业证》等相应的资格证书，并交由采购方审批通过后方可进行作业。

（四）由于项目作业时会进入制定区域，要求供应商人员必须严格遵守区域管理有关规定，严禁私带违禁品（如火机、手机、钱包等），并做好相关保密工作。

（五）检测过程中供应商产生的水电费据实结算，若无法准确核算，则以双方协商的金额结算。

- 付款方式

供应商按要求完成所有区域的检测且出具符合国家标准规范要求的检测报告及整改意见，经双方检验认可后，签署验收书；供应商按规定开具增值税发票，票据齐全无误后采购方将项目费用以转账方式划入供应商指定银行账户。

- 违约责任与赔偿损失

（一）供应商有以下行为，经调查属实的，采购方有权立即解除相应合同：

1、弄虚作假，提供虚假材料取得中标供应资格的；

2、有行贿、给回扣等不正当竞争行为的；

3、经营情况发生重大变更，已经不具备承接中标项目能力的；

4、无正当理由拒绝履行合同的；

5、有其它违法违纪行为的；

6、检测过程敷衍了事、伪造检测报告、弄虚作假的；

7、未经采购方同意，转包给其他公司进行检测的；

- 其它

采购方、供应商因自身原因提出提前解除合同，必须以书面形式提出申请，经对方书面同意后方可按相应规定解除。

第三章 报价附件

报 价 表

| 采购内容 | 数量 | 服务期限 | 最高限价 | 总报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广东省广裕集团清远滨江实业有限公司2025年电气线路安全检测服务采购项目 | 1项 | 合同签订后30个工作日内 | 156391.90元 |  |  |

注：

- 供应商必须按报价表的格式填写，不得增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动报价表内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人；

- 所有价格均系用人民币表示，单位为元，均为含税价，保留小数点后2位；

- 供应商所报金额不得超出两位小数，若超出两位小数则应进行四舍五入保留两位小数。

- 平台上报价与报价表报价不一致的，以报价表报价（经价格核准后的价格）为准。

- 供应商报价表必须加盖公章，否则视作无效报价。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

用户需求书响应声明函

致：广东省广裕集团清远滨江实业有限公司、采联国际招标采购集团有限公司

关于贵单位、贵司发布广东省广裕集团清远滨江实业有限公司2025年电气线路安全检测服务采购项目的零散采购公告，本公司（企业）愿意参加采购活动，并作出如下声明：

本公司（企业）承诺在报名时已对于用户需求书中的各项条款、内容及要求给予充分考虑，明确承诺对于本项目的用户需求中的各项条款、内容及要求均为完全响应，不存在任意一条负偏离或不响应的情况。本公司（企业）清楚，若对于用户需求书各项条款存在任意一条负偏离或不响应的情况，不被推荐为成交候选人的要求。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

备注：

- 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。

- 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

供应商资格声明函

致：广东省广裕集团清远滨江实业有限公司、采联国际招标采购集团有限公司：

关于贵单位、贵司发布广东省广裕集团清远滨江实业有限公司2025年电气线路安全检测服务采购项目的零散采购公告，本公司（企业）愿意参加采购活动，并作出如下声明：

- 本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

- 本公司（企业）具有本次采购项目供货及服务能力。

- 本公司（企业）有固定的经营场所，信誉良好、售后维护服务好，并且在经营活动中无严重违法记录。

- 本公司（企业）没有为采购项目同一合同项下提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

- 本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本项目其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

- 本公司（企业）在本项目中不分包、转包且不联合参与零散采购。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：

- 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。

- 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

法定代表人证明书

同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司参与零散采购的文件中标注的有效期相同。

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

身份证（正面）

身份证（反面）

供应商名称：（盖公章）：

地址：

日期：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于（供应商地址）的（应商名称）在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权本公司（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就广东省广裕集团清远滨江实业有限公司2025年电气线路安全检测服务采购项目的零散采购采购活动，采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为供应商代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（供应商授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

随附1、《法定代表人证明书》；

供应商名称（盖公章）：

地      址：

法定代表人（签字或盖章）：                    签字日期：     年   月   日

身份证（正面）

身份证（反面）