竞价文件

采购方式：线上竞价

项目名称：2024-2025年高压配电房电气设备维护服务项目(第二次竞价)

项目编号：FS202405S0008A

广东省广播电视网络股份有限公司佛山分公司

采联国际招标采购集团有限公司

二零二四年五月

- 第一章 竞价须知

- 本项目通过云采链线上采购一体化平台进行竞价，参与竞价的供应商必须登录平台进行注册，注册成功后方可参与项目竞价。

- 语言要求

供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或平台就有关项目的所有来往函电均应使用中文书写。供应商提交的文件或资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。两种语言不一致时以中文翻译本为准。

- 在云采链平台参与项目竞价后放弃成交资格超过三次（含三次）的供应商连同该供应商同一法人名下所有公司将被列入平台黑名单，永久不得参与平台的项目竞价。

- 竞价须知

- 竞价说明

- 参与竞价的供应商应承担所有与准备和参加竞价有关的费用，不论竞价的结果如何，采购人和代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 参与竞价的供应商必须按竞价附件的格式填写，不得增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动竞价附件内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人。

- 参与竞价的供应商需对用户需求书的所有条款进行整体响应，用户需求书条款若有一条负偏离或不响应，不推荐为成交候选人。

- 若成交供应商自身原因无法完成本项目，则采购人有权利保留追究责任。

- 成交供应商因自身原因被取消成交资格，采购人可重新启动采购或按竞价公告规定顺延推选符合要求的供应商作为成交人。

- 若本项目竞价采购失败，采购人将重新采购，届时采购人有权根据项目具体情况，决定重新采购项目的采购方式。

- 成交供应商若无正当理由恶意放弃成交资格，采购人有权将拒绝其参加本项目重新组织的竞价采购活动。

- 如采购人或代理机构在审核或复核参与竞价的供应商所提交的竞价资料时，供应商须无条件配合；期间若发现存在弄虚作假或相关的失信记录或违反国家法律法规等相关的不良情形，采购人可取消其成交资格并保留追究责任的权力。

- 参与竞价的供应商向我司咨询的有关项目事项，一切以竞价文件规定和竞价公告规定以及本公司的书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见。

- 参与竞价的供应商应认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照竞价文件要求提交全部资料，或者参与竞价所上传的文件没有对竞价文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其竞价被拒绝，或被认定为无效竞价。

- 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物或服务，由此产生的费用及相关后果均由成交供应商自行承担；

- 供应商认为竞价结果损害其权益的，应按照云采链平台相关指引在规定的时间内向采购人或代理机构提交书面质疑，不提交的视为无异议，逾期提交将不予受理；

- 本竞价公告和竞价文件的解释权归“云采链线上采购一体化平台”所有。

- 竞价文件的澄清或修改

  - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的竞价文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容将在云采链平台上发布澄清（更正/变更）公告。

  - 无论澄清或者修改的内容是否影响竞价，平台将以短信形式通知所有的报名供应商；报名供应商应按要求履行相应的义务；如报名截止时间少于一个工作日的，采购人或者采购代理机构应当相应顺延报名的截止时间。

  - 采购人或者采购代理机构发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为竞价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

- 报名要求（参与竞价的供应商资质要求: 报名时需要提供以下盖章资料，并对上传的报名文件资料承担责任）

- 报名供应商具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织（提供法人或其他组织的营业执照等证明材料）；如为独立法人设立的分支机构参加，响应人需提供独立法人出具的唯一响应授权书，授权书需明确响应人的权限范围，并提交独立法人有效的营业执照或法人登记证书复印件；

- 报名供应商具有国家能源局（国家电力监管委员会）或其下属监管局颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》承装类、承修类、承试类五级（或以上）电力设施许可证；

- 维护人员必须持有有效的《特种作业操作证（高压电工作业）》并提供政府社保部门出具的2024年1月至今任一月份在响应供应商处购买社保的证明材料。

- 本项目不允许非法分包或违法转包，不接受联合体参加，供应商须提供供应商资格声明函，格式详见附件；

- 供应商完全响应本项目用户需求的条款、内容及要求的，提供用户需求书响应声明函，格式详见附件。

- 报价要求（报价时需要提供以下盖章资料，并对上传的竞价文件资料承担责任）

- 通过报名供应商应根据本公告要求，在规定的竞价时间内对采购项目进行报价，同时按本公告要求完整、真实、准确地填写并上传相应报价附件（报价表）。

- 公告中的报价次数指报价期间供应商可进行的最多报价次数。如报价次数为2次，指供应商最多可进行2次报价。如供应商只进行1次报价，则以此次报价为准；如供应商因报价有误或其他原因需重新进行第2次报价，则以第2次报价为准，以此类推。

- 确定成交候选人

- 本项目以最低价中标的方式确定成交供应商。报价时间截止后，系统按报价（经价格核准后的价格）由低到高顺序排列，报价最低的为第一成交候选人，报价相同的，按报价时间在前的为第一成交候选人；报价次低的为第二成交候选人，以此类推。

- 如各报价供应商提供的税率不一致时，则分别按下述规定计算各价格，如全部报价供应商税率都一致则无需转换价格。

| 报价供应商提供的发票类型 | 价格计算 |
| --- | --- |
| 增值税专用发票 | 报价/（1+增值税率） |

- 无效报价

- 参与竞价的供应商报价超过最高限价或低于最低限价或超过项目对应产品单项最高限价的视为无效报价。

- 参与竞价的供应商须提供本项目要求的资质文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提供符合要求的资质文件，将被视为无效报价；

- 参与竞价的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价。

- 报价表以及有报价供应商落款的报价文件必须加盖报价供应商公章，否则视为无效报价

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；不接受总价优惠折扣形式的报价，供应商应将对项目的优惠直接在清单报价中体现出来。如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价；

6)按有关法律、法规、规章属于报价无效的。

7)有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效：

    - 存在单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位参与同一竞价项目；

    - 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

    - 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；

    - 不同供应商使用同一IP地址参与竞价；

    - 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

    - 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

    - 不同供应商的响应文件相互混淆；

    - 不同供应商的平台使用费从同一单位或者个人的账户转出；

7.竞价活动失败

- 报价供应商不足3家，本次竞价活动失败；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 因重大变故，采购任务取消的；

8.使用费

- 成交供应商须向平台服务商云采链线上采购一体化平台缴纳平台使用费，金额为成交金额的1.5%（四舍五入取整数）。

- 成交供应商无正当理由放弃成交资格的必须按竞价公告等相关规定缴纳相应的平台使用费；

- 如确实因不可抗力放弃成交资格的，应在不可抗力发生后三个工作日内予以通知采购代理机构并提供相关的证明；如逾期，采购代理机构不予退还平台使用费；

9.联系方式

扫码关注微信公众号“云采链互联服务平台”，即可在线咨询相关事项；

- 第二章 采购需求书

说明：

供应商须对本项目采购内容进行整体响应，任何只对采购内容其中一部分内容进行的响应都被视为无效报价。

- 项目一览表

| 采购内容 | 数量 | 服务期 | 项目预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024-2025年高压配电房电气设备维护服务项目(第二次竞价) | 1项 | 合同期限二年 | 人民币40000元 |

- 项目概况

张槎大院市中心机房高压配电房供电设备维护属于特种专业的电力操作，维护操作复杂、技术性强，维护人员需要经特种专业技能培训持证上岗。通过引入专业的高压配电房代维单位，提高源头供电设备的维护水平，更好地做好高压配电房的日常维护工作，降低供电系统的故障率，及时发现和消除隐患，从而减少供电故障发生，有助于保障安全播出和安全生产工作顺利进行。现维护服务合同即将到期，为做好高压配电房用电安全保障工作，计划采购两年期的高压配电房电气设备维护服务。

- 服务内容

- 维护电气设备设施内容

- 设备：专变客户与供电部门的产权分界点到配电房低压出线柜出线开关之间连接的电气设备，包括变压器及台架设备、高低压配电柜、高低压电缆及附件。

| 设备名称 | 单位 | 数量 | 变压器类型、容量/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 油浸式变压器 | 台 | 2 | 500KVA油浸式变压器 |
| 高压柜 | 面 | 5 | 电源进线柜、电压互感器柜、配变柜 |
| 低压柜 | 面 | 6 | 0.4KV-进线总柜（计量）、出线柜 |
| 电容柜 | 面 | 2 | 0.4KV-电容柜 |
| 高压进线电缆 | 米 | 50 | -- |

- 设施：高低压配电房、变压器室的防小动物安全设施。

- 购买定期保养作业内容及应急维修服务：

- 每周2次日常巡视并填写巡检报告；

- 每月巡检及1次地面清洁；

- 每半年1次电气设备设施停机清洁、维护保养；

- 全年技术支持和建立设备技术档案，每月提交《电气设备月度运行情况报告》；

- 提供7*24小时故障检修和抢修工作。

- 定期保养作业的主要内容：

- 配电房整体服务内容

- 每周两次对服务范围内电气设备进行巡视检查，抄录运行数据。

- 每周抄录一次有功电度、无功电度，计算功率因数，及时跟踪力率考核情况，对不合格的提出建议。

- 巡视检查中发现的故障或隐患，及时通知客户，按其紧急级别有计划检修。

- 每月向客户提交《电气设备月度运行情况报告》，分析用电情况，提出用电建议。

- 每月检查配电房防小动物措施情况、通风情况、照明情况以及绝缘工器具试验情况

- 每周两次对服务范围内电气设备进行日常巡检的主要内容

- 变压器日常巡检的主要内容：

a) 检查变压器发出的声响是否正常；

b) 检查变压器是否渗油；

c) 检查变压器吸湿器是否破裂，干燥剂是否正常；

d) 测量并记录变压器的最高温度及位置。

- 高压配电设备日常巡检的主要内容：

- 检查高压柜信号灯是否正常；

- 检查高压柜柜内照明是否正常；

- 检查高压开关是否正常工作，少油开关油位是否正常；

- 检查高压PT柜的电压表指示是否正常；

- 检查高压PT柜计量监测装置是否显示故障；

- 对可视的高压电缆头进行外观检查。

- 低压配电设备日常巡检的主要内容：

- 根据客户电容柜电容投切转换开关情况，检查电容投切转换开关是否设定在“自投”位置；

- 检查电容柜无功补偿控制器是否正常工作；

- 检查电容柜电容器的外壳是否有鼓胀、漏油等异常现象；

- 检查电容柜刀开关动、静触头接触是否良好；

- 检查交流接触器、热继电器是否工作正常；

- 检查电容柜熔刀的熔断器芯是否熔断；

- 检查低压计量柜计量装置是否铅封，电表转向是否正确；

- 检查各柜的开关是否有异响、异味；

- 检查各柜电流表、电压表指示是否正常，并记录电流值和电压值；

- 测量并记录各柜内各元件的温度；检查各柜的信号灯是否正常。

- 每月对服务范围内电气设备进行一次巡检和维护的主要内容:

- 检查带电夹、跌落式熔断器的上下卡位是否有发热或电弧现象；

- 检查接地线是否齐全并符合要求；

- 检查变压器的油色、油位是否正常；

- 检查刀开关的灭弧罩是否松脱；

- 检查电容器投切转换开关是否正常工作；

- 检查无功补偿自动控制器的参数设置是否在正常范围内检查电压转换开关是否能正常工作；

- 测量每组电容器的容量。

- 地面清洁。

- 每半年进行一次设备停电维护和检修内容：

- 检查变压器高、低压套管是否有裂痕、渗油；

- 检查变压器10KV、0.4KV侧接线柱螺栓是否松动；

- 检查变压器台架、高低压柜金属架接地是否正常；

- 对刀开关进行分合闸操作，检查分合闸情况，对损坏的刀开关进行维修或更换；

- 检查一次、二次线路的搭接处的螺栓是否紧固；

- 对设备带电时不能粘贴时示温片的部位补贴示温片；

- 对设备带电时不能检查的高压电缆头进行外观检查；

- 完成高、低压柜内外及电房的清洁。

- 检查、维护高低压配电房、变压器室的防小动物安全设施

- 维护服务费用支出和服务质量考核办法

（1）维护服务费每年结算一次。根据考核结果支付实际维护服务费。

（2）维护服务质量按100分制给予考评，在每年维护工作完成后，对代维公司的服务质量进行考核，考核结果经双方确认后，按以下考核办法进行结算。

（3）每年对代维公司服务质量进行考核，结算以《高压配电房维护服务考核表》的评分结果进行支付，计算方法如下：总评分100-90分（包括90分），不扣除本期维护保养费用，即支付合同总额的50%款项；90分以下，每扣1分则扣除本期技术服务费的3%，本项按扣分累加制，如扣2分，则扣除本次技术服务务费6%,如此类推，即支付合同总额*50%*（1-扣除比例）。

（4）考核表详细见附件：高压配电房电气设备维护服务考核表

- 终止合同条件

（1）如代维服务公司不能提供维护保养服务，我司有权利拒绝支付相应费用并取消维保服务公司的维护资格并终止合同。

（2）如我司使用的高压配电房发生用电增容原因扩建（改建）、搬迁等客观原因造成被维护的电气设备停止使用，我司有权利按代维服务公司已完成服务时间支付相应的服务费后终止合同。

注：如提前终止合同，已完成服务时间按月度计算，实际合同总额=合同月均费用*实际服务月数，实际支付金额=（实际合同总额-已支付金额）*（1-考核扣减比例）

- 保密要求

成交人在对高压配电房维护期间，如果因为实际工作要求需要接触到业务数据，需要对这些业务数据履行保密的职责，未经系统管理员或业务部门的授权，不能拷贝、传播此类数据或者将此类数据提供给第三方，并签订保密协议。详细内容见附件：维保单位安全保密责任协议书。

七、其他要求

供应商须具备向供电部门申请办理进入我司高压配电房上一级供电开关房实施停供用电相关工作的能力，确保发生突发故障时能够进入上一级供电开关房操作相应开关，避免危害扩大，提供用户需求书响应声明函。

- 第三章 竞价附件

- 报价表

| 序号 | 名称 | 数量 | 不含税报价（元） | 含税报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024-2025年高压配电房电气设备维护服务项目(第二次竞价) | 1项 |  |  |
| 发票类型：增值税专用发票 税率选择以下一种打钩： □一般纳税人为6% □小规模纳税人为3% |  |  |  |  |

注: 如出现国家税收政策调整时，应根据实际税收调整情况，以报价中不含税报价为依据相应调整受影响的含税金额。

      - 开具增值税专用发票，发票的开票单位必须与签订合同的单位相一致。

      - 所有报价最多保留至小数点后两位，采用四舍五入，否则将对其进行修正。

      - 价格说明：

| 报价人提供的发票类型 | 价格计算 |
| --- | --- |
| 增值税专用发票 | 价格/（1+增值税率） |

备注：如各报价人提供的税率不一致时，则分别按上述规定计算各价格，如全部报价人税率都一致则无需转换价格。

      - 供应商应如实填报上表的“税率”，如供应商实际开票税率低于报价中的税率，则中标合同金额减少相应的增值税税金金额。如供应商实际开票税率高于报价中的税率，合同金额保持不变。

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价人名称（签章）：

日期：          年      月     日

- 供应商资格声明函

致：广东省广播电视网络股份有限公司佛山分公司、采联国际招标采购集团有限公司

关于贵单位、贵司发布2024-2025年高压配电房电气设备维护服务项目(第二次竞价)的竞价公告，并声明：

本公司（企业）不存在下列情形之一：

- 与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；

- 与本项目同一标包或未划分标包的同一竞价项目的其他供应商为同一个单位负责人；

- 与本项目同一标包或未划分标包的同一竞价项目的其他供应商存在控股、管理关系；

- 为本项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

- 为本项目的招标代理机构；

- 与本项目的招标代理机构同为一个法定代表人；

- 与本项目的招标代理机构存在控股或参股关系；

- 被依法暂停或者取消投标资格；

- 在招标公告发布之日至投标截止之日任意一日，存在因违反采购人（或广东省广播电视网络股份有限公司）供应商管理规定而受到禁止参与采购活动的处罚的情形；

- 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

- 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

- 在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

- 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

- 被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

- 在近三年内供应商或其法定代表人、拟委任的项目负责人或供应商授权代表有行贿犯罪行为的；

- 法律法规或本竞价文件规定的其他禁止情形。

- 本项目不允许非法分包或违法转包，不接受联合体参加。特此声明！

备注：

- 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。

- 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

- 用户需求书响应声明函

致：广东省广播电视网络股份有限公司佛山分公司、采联国际招标采购集团有限公司

关于贵单位、贵司发布2024-2025年高压配电房电气设备维护服务项目(第二次竞价)的竞价公告，本公司（企业）愿意参加采购活动，并作出如下声明：

本公司（企业）承诺在报名时已对于用户需求书中的各项条款、内容及要求给予充分考虑，明确承诺对于本项目的用户需求中的各项条款、内容及要求均为完全响应，不存在任意一条负偏离或不响应的情况。本公司（企业）清楚，若对于用户需求书各项条款存在任意一条负偏离或不响应的情况，不被推荐为成交候选人的要求。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）承诺具备向供电部门申请办理进入贵司高压配电房上一级供电开关房实施停供用电相关工作的能力，确保发生突发故障时能够进入上一级供电开关房操作相应开关，避免危害扩大。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

- 第四章 参考合同格式

2024-2025年高压配电房电气设备

维护服务合同

项目名称：2024-2025年高压配电房电气设备维护服务项目(第二次竞价)

项目编号：FS202405S0008A

甲方： 广东省广播电视网络股份有限公司佛山分公司

乙方：

签订地点： 佛山

签订时间：      年     月

甲方：广东省广播电视网络股份有限公司佛山分公司

乙方：

为加强电气设备及其相关设施（以下简称电气设备设施）的运行管理，减少电气设备设施故障造成的损失，保证用电质量和提高电网运行的可靠性，根据《中华人民共和国民法典》和有关电力政策法规，在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方对其电气设备设施实行专业化、一体化管理的有关事宜，订立本合同。

第一条 电房座落位置：

佛山市 禅城区 东鄱南路2号。

第二条 甲方委托乙方维护的范围是专用变压器客户与供电部门的产权分界点到配电房低压出线柜出线开关之间连接的电气设备，具体的项目包括：

- 高压柜（ 5 ）面的巡视、维护、检修；

- 低压柜（ 6 ）面的巡视、维护、检修；

- 电容柜（ 2 ）面的巡视、维护、检修；

- 油浸式变压器（ 2 ）台的巡视、维护、检修，容量：500+500 kVA；

- 高压进线电缆，共  50 米的巡视、维护、检修；

- 高压设备的停、送电操作；

- 高压电房（1）间的清洁、防小动物安全措施的落实；

- 低压电房（1）间的清洁、防小动物安全措施的落实；

- 变压器室（2）间的清洁、防小动物安全措施的落实；

- 服务内容：

（1）每6个月一次电气设备设施清洁、维护保养；

（2）每月一次地面清洁；

（3）每周二次日常巡视并填写巡检报告；

（4）7*24小时故障检修和抢修工作；

（5）全年技术支持和建立维护设备技术档案，每月提交《电气设备月度运行情况报告》。

第三条 合同期：

合同期为二年，自双方签字盖章生效之日起计算。

第四条 付款方式：

- 本合同不含税总金额¥      元；含税总金额¥      元；。

- 维护服务费每年结算一次。甲方根据考核结果支付实际维护服务费。

- 维护服务质量按100分制给予考评，在每年维护工作完成后，对乙方的服务质量进行考核，考核结果经双方确认后，按以下考核办法进行结算。

- 甲方每年对乙方服务质量进行考核，结算以《高压配电房维护服务考核表》的评分结果进行支付，计算方法如下：总评分100-90分（包括90分），不扣除本次维护保养费用，即支付合同总额的50%款项；90分以下，每扣1分则扣除本次技术服务费的3%，本项按扣分累加制，如扣2分，则扣除本次技术服务费6%,如此类推，即支付合同总额*50%*（1-扣除比例）。

- 如乙方不提供巡检服务，甲方有权利拒绝支付维护保养费并取消乙方维护资格。

- 如提前终止合同，则按维护服务公司已完成服务时间支付相应的服务费，已完成服务时间按月度计算，实际合同总额=合同月均费用*实际服务月数，实际支付金额=（实际合同总额-已支付金额）*（1-考核扣减比例）。

- 付款方式：银行转账。

- 收款方、出具发票方、中标人均必须与合同乙方名称一致。

- 每年完成维护服务并确认《高压配电房维护服务考核表》的评分结果后，乙方根据考核结果向甲方开具相应金额的增值税专用发票（税率  %），甲方收到合法合规的发票后3个月内支付相应服务款。

- 乙方承诺其开具增值税专用发票的形式与内容均合法、有效、完整、准确。不开具或开具不合格的增值税专用发票，甲方有权顺延支付应付款项且不承担任何违约责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。

- 如出现国家税收政策调整时，双方应根据实际税收调整情况，以本合同中的不含税单价为依据相应调整受影响的合同含税金额，乙方需按照税收调整政策规定开具合法合规发票。

第五条 甲方的权利和义务：

- 对乙方的管理工作有监督权、检查权和建议权，有权对维护人员资格进行现场检查，如发现人员及资格与备案资料不符，甲方有权拒绝其进入高压配电房工作，并按考核要求进行扣罚。

- 甲方具有电气操作资质的电工，可以对维护电气设备中的低压柜出线开关进行停、送电操作，每次操作完毕后，必须由专人在半个工作日内向乙方通报，并会同乙方的设备管理人员检查相关设备的运行状况是否安全完好。

- 对维护电气设备设施进行改建、扩建等可能损坏维护电气设备设施的行为前，必须提前告知乙方。

- 负责处理非乙方原因而产生的各种纠纷。

- 按照有关电力法规、政策和规程，正确、安全用电。

- 协助乙方做好维护设备设施的管理工作和宣传教育活动。

- 保证维护的电气设备设施必须符合相关法规、规程中的标准。

- 按本合同规定的时间、金额、方式支付报酬给乙方。

- 法规、政策规定由甲方承担的其他责任。

第六条 乙方的权利和义务：

- 对甲方执行有关的电力法规、政策、规程和正确、安全用电等具有建议权。

- 根据服务项目和服务内容，依据本合同的规定收取维护服务报酬。

- 根据有关法律、法规、政策和本合同的规定，自主开展各项管理活动。对各项服务管理工作做好书面记录，建立电气设备设施的管理档案，每月向甲方报送《设备月度运行报告》。

- 不得擅自改变电气设备设施的使用功能，如需改建、扩建及完善配套项目，须经甲方同意后方可实施。

- 免费为用户的高压绝缘杆、高压验电笔、高压绝缘靴及高压绝缘手套做预防性试验。

- 免人工费为电气设备设施进行故障检修、规范的保养和维护。

- 根据甲方的需要，为甲方制定最佳用电方案、特殊情况下的保供电方案和故障应急方案。

- 接受地方电力主管部门的监督和管理，接受甲方的监督和检查。

- 乙方不承担维护电气设备设施管理范围外的其他一切设备、人身安全责任和因维护设备故障造成生产经营的直接和间接的损失。

- 乙方须具备向供电部门申请办理进入我司高压配电房上一级供电开关房实施停供用电相关工作的能力，当发生突发故障时能够及时进入上一级供电开关房进行处置，避免由此引起的供电故障扩大，否则，乙方需承担因此引起的政治责任和经济赔偿；乙方为本项目安排的维护人员必须持有有效的《特种作业操作证（高压电工作业）》，乙方提交投入到本项目固定的维护人员名单及资格证明文件给甲方备案（含《特种作业证（高压电工作业）》、社保参保等证明）；如发生维护人员变动，乙方须按上述要求提供新人员的资料给甲方备案。

- 非甲方工作生产区域内的治安管理原因，乙方承担乙方的工作人员在甲方工作生产区域内的人身安全责任。

第七条 管理服务目标：

- 所有维护电气设备外观完好，各部件能正常工作。

- 变压器室、高低压电房清洁，各类防小动物措施完善。

第八条 违约责任及免责条款：

- 甲方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定，影响乙方服务工作，乙方有权要求甲方限期改正，甲方超过限期仍不改正的或整改不符合要求的，乙方有权单方面终止合同，不需承担由此产生的责任。

- 甲方的电工对低压柜出线开关进行停、送电操作失误，或操作完毕后没有及时通知乙方进行检查的，由此发生电气设备设施故障等造成的损失，由甲方承担责任。

- 甲方违反电力法规、政策和规程等用电，如电气设备超负荷、过电流或者产生谐波源运作等造成损失和事故的，由甲方承担责任。

- 甲方对维护电气设备设施进行改建、扩建等可能损坏维护电气设备设施的行为前，未提前告知乙方，就擅自实施而造成电气设备设施故障或损坏的，由甲方承担责任。

- 甲方未按合同规定支付乙方报酬的，每延误一天，需按未付金额的万分之五支付利息给乙方；超过两个月仍未付清应付报酬的，乙方有权单方面终止合同，且不需承担由此产生的责任。

- 乙方未按照合同约定完成服务工作的，甲方有权要求乙方限期整改，乙方超过限期仍不整改的或整改不符合要求的，甲方有权单方面解除合同，乙方需赔偿由此产生的经济损失，甲方不需承担由此产生的责任。

- 乙方未能按合同要求建立维护电气设备设施的管理档案，乙方应向甲方支付未建立档案期间服务报酬的10％作为违约金。

- 乙方未经甲方同意擅自改变维护电气设备设施使用功能的，甲方有权要求乙方恢复原状并要求乙方承担因此所产生的损失。

- 对电力管理部门安全检查中发现的问题，如果由于乙方的原因，未能及时进行整改和检修，造成不能通过安全检查的，由乙方承担责任。

- 因乙方设备管理人员操作不当等原因造成维护电气设备设施发生故障的，由乙方承担损坏电气设备设施的维修和更换费用。

- 因乙方原因无法进入上一级供电开关房，导致故障无法得到及时处置，由乙方承担所造成的一切损失（包括但不限于设备损失、业务中断损失等），并无条件对故障进行修复。

- 本合同执行期间，如遇不可抗力，如战争、水灾、地震、雷击、火灾、政策法规改变等，致使维护电气设备设施损毁或本合同内容发生重大改变的，双方均有权要求解除本合同，且不需承担违约责任。

- 乙方在履行本维护服务合同期间，应为其工作人员配备必要的安全施工设备，如发生人身损害事故由乙方自行承担，与甲方无关。

第九条 终止合同条件

- 如乙方不提供预防性试验、维护保养，巡检或故障维修服务，甲方有权利拒绝支付相应费用并取消乙方的维护资格并终止合同。

- 如甲方使用的高压配电房因发生扩建（改建）、机房搬迁等客观原因造成被维护的电气设备停止使用，甲方有权利按乙方已完成服务时间支付相应的服务费后终止合同。

第十条 其它事项：

- 本合同一式四份，双方各执两份。

- 本合同自签订之日起生效。

- 本合同所述的法规、政策和规程均为合同签订之时国家颁布的有效的法规、政策和规程。

- 所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）、甲方采购文件、要约文件和响应承诺文件、合同附件等均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务，其缔约生效日期为有效签署或盖章确认之日期。

- 本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成时，任何一方可向维护设备所在地的人民法院提请诉讼。

- 附件：

（1）维护单位安全保密责任协议书

（2）高压配电房电气设备维护服务考核表

以下无正文。

甲方：广东省广播电视网络股份有限公司   乙方：

佛山分公司

负责人（或授权代表人）：                法定代表人（或授权代表）：

经办人：                               经办人：

日期：       年     月     日          日期：       年     月     日

帐户名称：

帐   号：

开户行：

附件一：

维护单位安全保密责任协议书

甲方：广东省广播电视网络股份有限公司佛山分公司

乙方：

一、总 则

为了贯彻落实“安全第一，预防为主”的安全生产方针，确保安全施工无事故。确保中心机房安全播出，安全生产，约束双方履行安全管理，及早规避相关风险。根据国家广电62号令相关政策法规，为维护甲乙双方合法权益，在协商一致的基础上，特签订本安全责任书。

- 二、甲乙双方责任

(一)、甲方的责任

1、施工期间，甲方应认真检查乙方安全生产管理制度、岗位责任制度、安全操作规程的落实情况，防止施工过程中安全事故的发生。

2、甲方管理代表，本着“实事求是”的工作原则，积极主动配合乙方有组织、有计划，合理有序地施工，施工前对乙方进行三级安全教育，施工过程全程监管，有权随时终止违规行为，有权扣罚乙方安全奖金。

3、甲方定期组织乙方对国家法律、法规学习，对未通过政治审查的维护人员，有权立即终止工作其权利，并及时清理出工作团队，乙方任何违背国家法律法规的行为，一经确认，立即交付公安部门处理，甲方有权追究经济责任，有权追究乙方安全事故、人身伤害、设备损坏等造成的损失。

(二)乙方的责任

1、乙方必须按上级安全管理部门及特殊行业客户的要求配备安全设施，并制订切实可行的安全施工措施，并将安全制度及责任落实每个员工，同时与每个员工签订安全责任书。乙方必须积极参加并接受甲方的安全教育和各种形式的安全检查活动，严格遵守甲乙双方签订的合同准则，严格执行安全操作规程及各项施工安全管理制度，服从甲方管理代表指挥，不得违章作业，冒险蛮干，不得出售甲方的技术文件和图纸等信息获得不当得利。

2、乙方私自泄密，或造成安全事故、人身伤害、设备损坏等，由乙方承担一切安全责任及安全事故处理费用。

3、若乙方不按有关规定的要求配备安全措施;未制订安全施工措施;不按施工组织设计规定的工序、电气安全设施规定施工;不服从甲方的正常管理，盲目抢工程进度、违章操作、乱搭电源、冒险蛮干、私自盗取数据中心机房现场任何物件，均属于违背安全协议规定；

4、未经甲方同意，擅自改变配电设施，未按照相关规程进行操作，一经甲方发现，立即终止工作，所造成的安全责任事故，乙方承担一切责任和经济损失。

5、乙方在施工期间应不断进行治安条例、劳动纪律、操作规程、作业制度的管理教育与培训。

6、未经允许不可拍照、拷贝、复制涉及甲方的任何商业和技术秘密信息，由此造成的一切损失和后果，均由乙方承担责任。

- 三、甲乙双方有关事宜

本责任书自双方签订之日起生效，有效期为2年， 2年后自动失效。本责任合同书一式两份，甲乙双方各执原件壹份。

甲方(签章)：广东省广播电视网络股份有限公司佛山分公司

经办人：

年   月   日

乙方(签章)：

经办人：

年   月   日

附件二：

高压配电房电气设备维护服务考核表

| 维护服务项目 |  | 2024-2025年高压配电房电气设备 维护服务项目 | 维护单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维护地点 |  | 禅城区 东鄱南路2号 | 维护时间 |  |  |
| 考核项目 | 考核指标 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 备注 |
| 日常巡视并填写巡检报告 | 2次/周 | 漏一次扣0.25分；在每次巡检中，因乙方原因工作不到位的视情况每次扣0-0.25分，直至扣完26分为止 | 26 |  |  |
| 电气设备设施进行清洁、维护保养 | 1次/6个月 | 漏一次扣5分；在每次清洁保养中，甲方指定负责人到现场协调及验收，因乙方原因工作不到位的视情况对每项扣1-2分，直至扣完10分为止 | 10 |  |  |
| 电房地面清洁 | 1次/月 | 漏一次扣0.5分，在每次清洁保养中，因乙方原因工作不到位的视情况对每次扣0-0.5分，自至扣完6分为止。 | 6 |  |  |
| 电话响应 | 7*24小时 | 电话响应时间5分钟，电话没有响应的每次扣1分；该项占5分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 故障检修和抢修工作 | 7*24小时 | - 接报后1小时内到达现场（如遇雷暴雨天气、道路封堵等特殊性情况可延迟到达现场），每迟到半小时扣6分；扣完为止。 - 到达现场4小时内恢复设备的正常供电，4小时内设备不能恢复正常运行，每超1小时扣5分，扣完为止。（特殊设备故障除外，当遇特殊设备故障情况下维修人员到达现场后经检查后发现问题，4小时内出具维修方案和时间表，如不能出具维修方案和时间表，直接扣除5分。） - 如不进行故障响应直接扣除本项得分。 | 41 |  |  |
| 技术支持 | 7*24小时 | - 在巡视中如发现用电问题和安全隐患问题，应及时反馈并提供用电建议和处理方案。 - 对在安全检查中提出的关于托管设备的缺陷协助进行整改。 - 提供电话或邮件咨询服务。 如不响应的，每次扣0.5分，直至扣完为止。 | 6 |  |  |
| 服务支持 | 12个月 | 建立设备技术档案，每月提交《电气设备月度运行报告》，每月完成得0.5分 | 6 |  |  |
| 合计 | —— | —— | 100 |  |  |

关键文字定意：

- 电话响应时间5分钟指：甲方在5分钟时间内拨打乙方第一台区负责人，第二该区域内服务站长，第三服务热线，都没能接听下才定意为不能响应。

- 维修服务指：乙方到达现场后可现场进行维修不需要更换任何元件，并不需要通知当地供电所可进行复电。

- 特殊设备故障除外指：当设备出现故障后，现场不能维修需更换元件或需要通知当地供电所可进行复电。如:高、低压开关需更换维修，变压器烧坏等特殊情况。

考核结论：

甲方部门:                                乙方：

考核人员:                               经办人：

时间：                                  时间：

说明：

1）甲方根据乙方提供的服务质量按100分制给予考评，甲方分别在每年维护工作完成后，对乙方的服务质量进行考核，考核结果经双方确认后，按以下考核办法进行结算。

2）维护考核办法：总评分100-90分（包括90分），不扣除本期维护保养费用；90分以下，每扣1分则扣除本次维护服务费的3%，本项按扣分累加制，如扣2分，则扣除本期维护服务费6%,如此类推，即支付合同总额*50%*（1-扣除比例）。

3）乙方不提供巡检或故障维修服务，甲方有权利拒绝支付维护保养费并取消乙方维护资格。