竞价文件

采购方式：线上竞价

项目名称：2024-2025年高压配电房电气设备维护服务项目（第三次竞价）

项目编号：SDWW202403S079B

广东省广播电视网络股份有限公司佛山顺德分公司

采联国际招标采购集团有限公司

二零二四年四月

# 第一章 竞价须知

- 本项目通过云采链线上采购一体化平台进行竞价，参与竞价的供应商必须登录平台进行注册，注册成功后方可参与项目竞价。

- 语言要求

供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或平台就有关项目的所有来往函电均应使用中文书写。供应商提交的文件或资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。两种语言不一致时以中文翻译本为准。

- 在云采链平台参与项目竞价后放弃成交资格超过三次（含三次）的供应商连同该供应商同一法人名下所有公司将被列入平台黑名单，永久不得参与平台的项目竞价。

- 竞价须知

- 竞价说明

- 参与竞价的供应商应承担所有与准备和参加竞价有关的费用，不论竞价的结果如何，采购人和代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 参与竞价的供应商必须按竞价附件的格式填写，不得增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动竞价附件内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人。

- 参与竞价的供应商需对用户需求书的所有条款进行整体响应，用户需求书条款若有一条负偏离或不响应，不推荐为成交候选人。

- 若成交供应商自身原因无法完成本项目，则采购人有权利保留追究责任。

- 成交供应商因自身原因被取消成交资格，采购人可重新启动采购或按竞价公告规定顺延推选符合要求的供应商作为成交人。

- 若本项目竞价采购失败，采购人将重新采购，届时采购人有权根据项目具体情况，决定重新采购项目的采购方式。

- 成交供应商若无正当理由恶意放弃成交资格，采购人有权将拒绝其参加本项目重新组织的竞价采购活动。

- 如采购人或代理机构在审核或复核参与竞价的供应商所提交的竞价资料时，供应商须无条件配合；期间若发现存在弄虚作假或相关的失信记录或违反国家法律法规等相关的不良情形，采购人可取消其成交资格并保留追究责任的权力。

- 参与竞价的供应商向我司咨询的有关项目事项，一切以竞价文件规定和竞价公告规定以及本公司的书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见。

- 参与竞价的供应商应认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照竞价文件要求提交全部资料，或者参与竞价所上传的文件没有对竞价文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其竞价被拒绝，或被认定为无效竞价。

- 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物或服务，由此产生的费用及相关后果均由成交供应商自行承担；

- 供应商认为竞价结果损害其权益的，应按照云采链平台相关指引在规定的时间内向采购人或代理机构提交书面质疑，不提交的视为无异议，逾期提交将不予受理；

- 本竞价公告和竞价文件的解释权归“云采链线上采购一体化平台”所有。

- 竞价文件的澄清或修改

  - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的竞价文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容将在云采链平台上发布澄清（更正/变更）公告。

  - 无论澄清或者修改的内容是否影响竞价，平台将以短信形式通知所有的报名供应商；报名供应商应按要求履行相应的义务；如报名截止时间少于一个工作日的，采购人或者采购代理机构应当相应顺延报名的截止时间。

  - 采购人或者采购代理机构发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为竞价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

- 报名要求（参与竞价的供应商资质要求: 报名时需要提供以下盖章资料，并对上传的报名文件资料承担责任）

报名供应商具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织（提供有效的营业执照或法人登记证书复印件）；如为独立法人设立的分支机构参加，响应人需提供独立法人出具的唯一响应授权书，授权书需明确响应人的权限范围，并提交独立法人有效的营业执照或法人登记证书复印件；

本项目供应商不得存在下列情形之一：被责令停业的；被暂停或取消投标资格的；财产被接管或冻结的；在最近三年内有骗取中标或严重违约的；在投标过程中因重大违规被采购人处罚的；在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。本项目不允许分包或转包，不接受联合体参加，供应商须提供供应商资格声明函，格式详见附件；

供应商完全响应本项目用户需求的条款、内容及要求的，提供用户需求书响应声明函，格式详见附件；

具有《承装（修、试）电力设施许可证》承装类五级或以上企业资质等级证书（注：一级最高）（提供复印件加盖单位公章）。

拟投入本项目的维护人员要求：维护人员要获得《高压电工进网作业许可证》资格证书。（提供拟投入本项目维护人员的相关证书复印件）。

- 报价要求（报价时需要提供以下盖章资料，并对上传的竞价文件资料承担责任）

- 通过报名供应商应根据本公告要求，在规定的竞价时间内对采购项目进行报价，同时按本公告要求完整、真实、准确地填写并上传相应报价附件（报价表）。

- 公告中的报价次数指报价期间供应商可进行的最多报价次数。如报价次数为2次，指供应商最多可进行2次报价。如供应商只进行1次报价，则以此次报价为准；如供应商因报价有误或其他原因需重新进行第2次报价，则以第2次报价为准，以此类推。

- 确定成交候选人

- 本项目以最低价成交的方式确定成交供应商。报价时间截止后，系统按报价（经价格核准后的价格）由低到高顺序排列，报价最低的为第一成交候选人，报价相同的，按报价时间在前的为第一成交候选人；报价次低的为第二成交候选人，以此类推。

- 如各报价供应商提供的税率不一致时，则分别按下述规定计算各价格，如全部报价供应商税率都一致则无需转换价格。

| 报价供应商提供的发票类型 | 价格计算 |
| --- | --- |
| 增值税专用发票 | 报价/（1+增值税率） |

- 无效报价

- 参与竞价的供应商报价超过最高限价或低于最低限价或超过项目对应产品单项最高限价的视为无效报价。

- 参与竞价的供应商须提供本项目要求的资质文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提供符合要求的资质文件，将被视为无效报价；

- 参与竞价的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价。

- 报价表以及有报价供应商落款的报价文件必须加盖报价供应商公章，否则视为无效报价

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；不接受总价优惠折扣形式的报价，供应商应将对项目的优惠直接在清单报价中体现出来。如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价；

- 按有关法律、法规、规章属于报价无效的。

- 有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效：

    - 存在单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位参与同一竞价项目；

    - 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

    - 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；

    - 不同供应商使用同一IP地址参与竞价；

    - 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

    - 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

    - 不同供应商的响应文件相互混淆；

    - 不同供应商的平台使用费从同一单位或者个人的账户转出；

- 竞价活动失败

- 报价供应商不足3家，本次竞价活动失败；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 因重大变故，采购任务取消的；

- 使用费

- 成交供应商须向平台服务商云采链线上采购一体化平台缴纳平台使用费，金额为成交金额的1.5%（四舍五入取整数）。

- 成交供应商无正当理由放弃成交资格的必须按竞价公告等相关规定缴纳相应的平台使用费；

- 如确实因不可抗力放弃成交资格的，应在不可抗力发生后三个工作日内予以通知采购代理机构并提供相关的证明；如逾期，采购代理机构不予退还平台使用费；

- 联系方式

扫码关注微信公众号“云采链互联服务平台”，即可在线咨询相关事项；

# 第二章 采购需求书

说明：

供应商须对本项目采购内容进行整体响应，任何只对采购内容其中一部分内容进行的响应都被视为无效报价。

- 项目一览表

| 项目内容 | 数量 | 要求 | 预算金额（含税） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024-2025年高压配电房电气设备维护服务项目（第三次竞价） | 1项 | 成交供应商按采购人要求在合同生效后【2】年内提供维护服务。 | 人民币60000元 |
| 配件 | 1批 | 成交供应商按采购人要求在合同生效后【30】日内完成供货安装。 | 人民币32800元 |
| 合计： |  |  | 人民币92800元 |

- 采购项目内容：采购两年期的高压配电房电气设备维护服务和维修配件。

- 电房座落位置：

佛山市顺德区大良延年路11-2；

佛山市顺德区均安百安北路11号；

佛山市顺德区龙江文华路广播电视大楼。

- 维护电气设备设施内容

顺德分公司（分公司本部、龙江支公司、均安支公司）三个高压配电房供电设备维护属于特种专业的电力操作，维护操作复杂、技术性强，维保人员需要经特种专业技能培训持证上岗。为更好地做好高压配电房的日常维护工作，降低供电系统的故障率，及时发现和消除隐患，从而减少供电故障发生，保障安全播出和安全生产工作顺利进行。顺德分公司计划通过引入专业的高压配电房代维单位，提高源头供电设备的维护水平。现计划采购两年期的高压配电房电气设备维护服务。

- 设备：专变客户与供电部门的产权分界点到配电房低压出线柜出线开关之间连接的电气设备，包括变压器及台架设备、高低压配电柜、高低压电缆及附件。

| 设备名称 | 单位 | 数量 | 变压器类型、容量/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 变压器 | 台 | 4 | 干式800KVA、630KVA 油浸式315KVA、80KVA |
| 高压柜 | 面 | 6 | 电源进线柜、电压互感器柜、配变柜 |
| 低压柜 | 面 | 12 | 0.4KV-进线总柜（计量）、出线柜 |
| 电容柜 | 面 | 5 | 0.4KV-电容柜 |
| 高压进线电缆 | 米 | 150 | -- |

- 设施：高低压配电房、变压器室的防小动物安全设施。（高压配电房2间，低压配电房3间，变压器室1间）

- 定期保养作业及应急维修服务次数

- 每周2次日常巡检并填写巡检报告，每次巡检必须是2人或2人以上进行。

- 每月1次地面清洁；

- 每6个月1次电气设备设施停机清洁、维护保养；

- 全年技术支持和建立设备技术档案，每月提交《电气设备月度运行情况报告》；

- 提供7*24小时故障检修和抢修工作，并提供电话响应时间5分钟；接报后30分内到达现场，到达现场4小时内恢复设备的正常供电。

- 巡视维护的主要内容

- 配电房整体服务内容

- 每周两次对服务范围内电气设备进行巡视检查，抄录运行数据。

- 每周抄录一次有功电度、无功电度，计算功率因数，及时跟踪力率考核情况，对不合格的提出建议。

- 巡视检查中发现的故障或隐患，及时通知客户，按其紧急级别有计划检修。

- 每月向采购人提交《电气设备月度运行情况报告》，分析用电情况，提出用电建议。

- 每月检查配电房防小动物措施情况、通风情况、照明情况以及绝缘工器具试验情况

- 每周两次对服务范围内电气设备进行日常巡检的主要内容

- 变压器日常巡检的主要内容：

- 检查变压器发出的声响是否正常；

- 检查变压器是否渗油；

- 检查变压器吸湿器是否破裂，干燥剂是否正常；

- 测量并记录变压器的最高温度及位置。

- 高压配电设备日常巡检的主要内容：

- 检查高压柜信号灯是否正常；

- 检查高压柜柜内照明是否正常；

- 检查高压开关是否正常工作，少油开关油位是否正常；

- 检查高压PT柜的电压表指示是否正常；

- 检查高压PT柜计量监测装置是否显示故障；

- 对可视的高压电缆头进行外观检查。

- 低压配电设备日常巡检的主要内容：

- 根据采购人电容柜电容投切转换开关情况，检查电容投切转换开关是否设定在“自投”位置；

- 检查电容柜无功补偿控制器是否正常工作；

- 检查电容柜电容器的外壳是否有鼓胀、漏油等异常现象；

- 检查电容柜刀开关动、静触头接触是否良好；

- 检查交流接触器、热继电器是否工作正常；

- 检查电容柜熔刀的熔断器芯是否熔断；

- 检查低压计量柜计量装置是否铅封，电表转向是否正确；

- 检查各柜的开关是否有异响、异味；

- 检查各柜电流表、电压表指示是否正常，并记录电流值和电压值；

- 测量并记录各柜内各元件的温度；检查各柜的信号灯是否正常。

- 每月对服务范围内电气设备进行一次巡检和维护的主要内容:

- 检查带电夹、跌落式熔断器的上下卡位是否有发热或电弧现象；

- 检查接地线是否齐全并符合要求；

- 检查变压器的油色、油位是否正常；

- 检查刀开关的灭弧罩是否松脱；

- 检查电容器投切转换开关是否正常工作；

- 检查无功补偿自动控制器的参数设置是否在正常范围内检查电压转换开关是否能正常工作；

- 测量每组电容器的容量。

- 地面清洁。

- 半年度/停电对服务范围内电气设备进行一次维护和检修的主要内容：

- 检查变压器高、低压套管是否有裂痕；

- 检查变压器高、低压套管是否有渗油；

- 紧固变压器10KV、0.4KV侧接线柱螺栓；

- 检查变压器台架、高低压柜金属架是否接地；

- 对刀开关进行分合闸操作，检查分合闸情况，对损坏的刀开关进行维修或更换；

- 检查一次、二次线路的搭接处的螺栓是否紧固；

- 对设备带电时不能粘贴时示温片的部位补贴示温片；

- 对设备带电时不能检查的高压电缆头进行外观检查；

- 完成高、低压柜内外及电房的清洁。

- 检查、维护高低压配电房、变压器室的防小动物安全设施。

- 配件清单

| 配件名称 | 原配件型号参数 | 要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 框架断路器（抽屉式） | CW1-2000M/4 1600A | 与原配电柜框架断路器（抽屉式）大小一致；一、二次控制线路一致，能与原断路器直接替换 | 台 | 1 |
| 断路器合闸电磁铁 | CW1-2000M/4 1600A断路器合闸电磁铁，额定电压230V | 与原配电柜框架断路器（抽屉式）中的合闸电磁铁大小一致；能与原合闸电磁铁直接替换 | 个 | 4 |
| 高压绝缘手套 | 12kv绝缘手套、均码 |  | 双 | 1 |
| 高压电笔 | 10KV 棒式高压验电器 声光报警高压验电笔 |  | 套 | 1 |
| 高压绝缘鞋 | 10kv绝缘、均码 |  | 双 | 1 |

- 维修配件交付验收：

- 交货时间：成交供应商按采购人要求在合同生效后【30】日内完成供货安装。

- 交货地点：按采购人要求将货物送到佛山市顺德区大良街道广珠路（105国道）南一路2号广东德冠灯饰一厂6号仓库（105国道往容桂方向祥和律师事务所旁）或采购人指定收货地点。成交供应商须出具送货单，由采购人收货人员签收。如果发现货物短缺、毁损等与合同约定不符的情况，采购人有权拒收。

- 送货单/收货单签收仅视为采购人确认货物的数量、外观等外在情况符合要求，非采购人对货物质量的确认，货物质量的确认以采购人另行出具的书面验收结论报告为准。送货单/收货单的签署不使采购人丧失因质量问题而向成交供应商索赔和求偿的权利，同时不免除成交供应商对于货物质量缺陷或瑕疵负有的相应担保责任。

- 采购人签收货物后（如需安装调试的货物在安装调试完成后）采购人根据货物检验结果出具书面到货验收结论，货物质量最终以采购人出具的书面验收结论为准。

- 如采购人因成交供应商交货不符合合同要求或双方约定的质量、规格等原因而拒收或者解除合同的，货物毁损、灭失的风险、迟交货责任由成交供应商自行承担。

- 货物（维修配件）质量要求

- 货物适用下列技术和质量标准(以其中标准最高者为准)：①符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准；②符合采购人采购文件和响应承诺中合同约定的合理最佳配置、参数规格及各项要求；③符合产品来源国官方颁布的最新标准；④双方约定的质量标准。

- 中国境内制造的产品必须提供出厂合格证。关键产品/主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 当货物来源于中华人民共和国境外时，货物必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明，此外，有关技术资料中须附有全文翻译的、完整的中文文本。

- 产品均为近12个月内原厂制造的全新合格产品，且有合法透明的来源渠道，如为整机须无污染、无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，可依常规合法安全使用。

- 成交供应商必须确保货物及所有配套件的完整性，对于竞价文件没有列出，而对货物的正常运行和维护必不可少的且应属于货物配带的部件、配件等，成交供应商有责任给予补充。

- 维修配件质量检测

- 采购人有权在合同期内委托第三方检测机构对成交供应商所供货物进行质量专项检测，检测结果对双方有约束力。

- 检测结果不符合合同约定的，采购人有权单方解除合同，退回成交供应商已供货物。成交供应商必须在接到采购人检测结果通知的【5】个工作日内返还采购人已付货款，并承担违约责任，赔偿由此给采购人造成的全部损失。检测结果不符合合同约定的，检测费用由成交供应商承担。

- 维修配件质保期和售后服务

- 质量保证期（简称“质保期”）：货物验收合格之日起【1】年。配件与主产品的质保期一致。

- 质保期内，采购人在使用货物过程中出现问题的，成交供应商应在接到采购人通知后2小时内响应，4小时内到达现场，24小时内处理完毕。成交供应商须提供常设每周7天×24小时热线服务和长期的免费技术支持。

- 质保期内，对保修范围内的保修服务所发生的全部物质损耗和人员费用，均由成交供应商予以承担。成交供应商未及时承担保修责任的，采购人有权采用其他渠道和方式对成交供应商货物进行维修、补正，由此产生的费用由成交供应商承担。

- 质保期内, 如设备或零部件非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期相应顺延。如设备因自身故障致停用时间累计超过30天则质保期在状态恢复正常时重新起计。

- 服务考核方式及标准：

高压配电房电气设备维护服务考核表

| 维护服务项目 |  | 2024-2025年高压配电房电气设备 维护服务项目 | 维护单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维护地点 |  | 佛山市顺德区大良延年路11-2； 佛山市顺德区均安百安北路11号； 佛山市顺德区龙江文华路广播电视大楼。 | 维护时间 |  |  |
| 考核项目 | 考核指标 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 备注 |
| 日常巡视并填写巡检报告 | 2次/周 | 漏一次扣0.5分；在每次巡检中，因成交供应商原因工作不到位的视情况每次扣0.25分，直至扣完26分为止 | 26 |  |  |
| 电气设备设施进行清洁、维护保养 | 1次/6个月 | 漏一次扣10分；在每次清洁保养中，采购人指定负责人到现场协调及验收，因成交供应商原因工作不到位的视情况对每项扣1-2分，直至扣完10分为止 | 10 |  |  |
| 电房地面清洁 | 1次/月 | 漏一次扣1分，在每次清洁保养中，因成交供应商原因工作不到位的视情况对每次扣0.5分，自至扣完6分为止。 | 6 |  |  |
| 电话响应 | 7*24小时 | 电话响应时间5分钟，电话没有响应的每次扣1分；该项占5分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 故障检修和抢修工作 | 7*24小时 | - 接报后30分钟内到达现场（如遇雷暴雨天气、道路封堵等特殊性情况可延迟到达现场），每迟到半小时扣2分；扣完为止。 - 到达现场4小时内恢复设备的正常供电，4小时内设备不能恢复正常运行，每超1小时扣5分，扣完为止。（特殊设备故障除外，当遇特殊设备故障情况下成交供应商维修人员到达现场后经检查后发现问题，4小时内出具维修方案和时间表，如不能出具维修方案和时间表，直接扣除5分。） - 如不进行故障响应直接扣除本项得分。 | 41 |  |  |
| 技术支持 | 7*24小时 | - 在巡视中如发现用电问题和安全隐患问题，应及时反馈并提供用电建议和处理方案。 - 对在安全检查中提出的关于维护设备的缺陷协助进行整改。 - 提供电话或邮件咨询服务。 如不响应的，每次扣1分，直至扣完为止。 | 6 |  |  |
| 服务支持 | 1次/月 | 建立设备技术档案，每月提交《电气设备月度运行情况报告》，每月完成得1分 | 6 |  |  |
| 合计 | —— | —— | 100 |  |  |

关键文字定意：

- 电话响应时间5分钟指：采购人在5分钟时间内拨打成交供应商第一辖区负责人，第二该区域内服务站长，第三服务热线，都没能接听下才定意为不能响应。

- 维修服务指：成交供应商到达现场后可现场进行维修不需要更换任何元件，并不需要通知当地供电所可进行复电。

- 特殊设备故障除外指：当设备出现故障后，现场不能维修需更换元件或需要通知当地供电所可进行复电。如:高、低压开关需更换维修，变压器烧坏等特殊情况。

考核结论：

采购人部门:                             成交供应商：

考核人员:                               经办人：

时间：时间：

说明：

1）采购人根据成交供应商提供的服务质量按100分制给予考评，采购人分别在每6个月维护工作完成后，对成交供应商的服务质量进行考核，考核结果经双方确认后，按以下考核办法进行结算。

2）维护考核办法：总评分100-90分（包括90分），不扣除本次维护保养费用；90分以下，每扣1分则扣除本次维护服务费的3%，本项按扣分累加制，如扣2分，则扣除本次维护服务费6%,如此类推，即支付合同总额*25%*（1-扣除比例）。

3）成交供应商不提供巡检或故障维修服务，采购人有权利拒绝支付维护保养费并取消成交供应商维护资格。

- 信息保密要求：

成交供应商在对高压配电房维护期间，如果因为实际工作要求需要接触到业务数据，需要对这些业务数据履行保密的职责，未经系统管理员或业务部门的授权，不能拷贝、传播此类数据或者将此类数据提供给第三方，并签订保密协议。

- 付款方式：

- 维护费用结算：

- 维护服务费每6个月结算一次，根据考核结果支付实际维护服务费。

- 维护服务质量按100分制给予考评，在每6个月维护工作完成后，对成交供应商的服务质量进行考核，考核结果经双方确认后，按以下考核办法进行结算。

- 每6个月对供应商服务质量进行考核，结算以《高压配电房电气设备维护服务考核表》的评分结果进行支付，计算方法如下：总评分100-90分（包括90分），不扣除本次维护保养费用，即支付合同总额的25%款项；90分以下，每扣1分则扣除本次技术服务费的3%，本项按扣分累加制，如扣2分，则扣除本次技术服务务费6%,如此类推，即支付合同总额*25%*（1-扣除比例）。

- 如成交供应商不提供巡检服务，采购人有权利拒绝支付维护保养费并取消成交供应商维护资格。

- 每6个月考核完成后，成交供应商根据考核结果相应的结算金额开具增值税专用发票给采购人。采购人在收到增值税专用发票后三个月内支付该次服务费。

- 维修配件费用结算：合同签订生效后，所有维修配件运输到达采购人指定地点，经采购人验收合格之日起1个月内，提供货物款项的全额增值税专用发票给采购人。采购人收到合法有效发票之日起三个月内，一次性支付相应货款的【100%】。

- 税务

- 成交供应商承诺其开具增值税专用发票的形式与内容均合法、有效、完整、准确。不开具或开具不合格的增值税专用发票，采购人有权顺延支付应付款项且不承担任何违约责任，且成交供应商的各项合同义务仍应按合同约定履行。

- 如出现国家税收政策调整时，双方应根据实际税收调整情况，以本合同中的不含税单价（不含税单价=含税单价/（1+税率）为依据相应调整受影响的合同含税金额，成交供应商需按照税收调整政策规定开具合法合规发票。

- 付款方式：电汇或银行转账。

- 收款方、出具发票方均必须与合同乙方名称一致。

- 其他条款

如采购人使用的高压配电房因发生扩建（改建）等客观原因造成被维护的电气设备停止使用，采购人有权利按成交供应商已完成服务时间支付相应的服务费后终止合同。

# 第三章 竞价附件

## 报价表

说明：请把报价附件扫描为一个PDF上传。

项目名称:2024-2025年高压配电房电气设备维护服务项目（第三次竞价）

采购项目编号：SDWW202403S079                         货币单位：元（人民币）

| 序号 | 服务内容 |  | 单位 | 数量 | 最高限价（单位元） | 品牌型号 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024-2025年高压配电房电气设备维护服务（两年期） |  | 1 | 项 | 60000 |  |  |  |  |
| 2 | 框架断路器（抽屉式） |  | 1 | 台 | 28000 |  |  |  |  |
|  | 断路器合闸电磁铁 |  | 4 | 个 | 3800 |  |  |  |  |
|  | 高压绝缘手套 |  | 1 | 双 | 1000 |  |  |  |  |
|  | 高压电笔 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
|  | 高压绝缘鞋 |  | 1 | 双 |  |  |  |  |  |
| 合计： |  | 人民币 元（小写）； 元（大写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 发票类型及税率 |  | 发票类型：增值税专用发票 服务类 发票类型：增值税专用发票，税率：6% 货物类 发票类型：增值税专用发票，税率：13% |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、当国家税收政策调整导致增值税税率发生变化时，保持不含税单价不变，根据政策规定的适用税率调整情况，调整增值税税率、税额、含税价格以及合同结算金额。

2、本报价单位为人民币，单位为元，精确到个位数。

3、供应商必须按报价表的格式填写，不得增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动报价表内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人。

报价人名称（盖公章）：

法定代表人或报价人授权代表（签署本人姓名（或印盖本人姓名章））：

日期：

供应商资格声明函

致：广东省广播电视网络股份有限公司佛山顺德分公司、采联国际招标采购集团有限公司

关于贵单位、贵司发布2024-2025年高压配电房电气设备维护服务项目（第三次竞价） 的竞价公告，并声明：

一、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、本公司具有本次采购项目服务能力。

三、本公司有固定的经营场所，信誉良好、售后维护服务好，并且在经营活动中无严重违法记录。

四、本公司不存在下列情形之一：被责令停业的；被暂停或取消投标资格的；财产被接管或冻结的；在最近三年内有骗取中标或严重违约的；在投标过程中因重大违规被采购人处罚的；在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。本公司不分包或转包，不联合体参加本次采购项目。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：

- 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。

- 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

- 供应商名称（单位盖公章）：

日期：

## 用户需求书响应声明函

致：广东省广播电视网络股份有限公司佛山顺德分公司、采联国际招标采购集团有限公司

关于贵单位、贵司发布2024-2025年高压配电房电气设备维护服务项目（第三次竞价） 的竞价公告，本公司（企业）愿意参加采购活动，并作出如下声明：

本公司（企业）承诺在报名时已对于用户需求书中的各项条款、内容及要求给予充分考虑，明确承诺对于本项目的用户需求中的各项条款、内容及要求均为完全响应，不存在任意一条负偏离或不响应的情况。本公司（企业）清楚，若对于用户需求书各项条款存在任意一条负偏离或不响应的情况，不被推荐为成交候选人的要求。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

合同书格式

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据询价文件及成交人报价文件具体内容进行修订。

合同编号：【     】

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据竞价文件及成交供应商报价文件具体内容进行修订。

2024-2025年高压配电房电气设备

维护服务合同

项目名称：2024-2025年高压配电房电气设备维护服务项目（第三次竞价）

项目编号：SDWW202403S079B

甲方：广东省广播电视网络股份有限公司佛山顺德分公司

乙方：

为加强电气设备及其相关设施（以下简称电气设备设施）的运行管理，减少电气设备设施故障造成的损失，保证用电质量和提高电网运行的可靠性，甲乙双方按照2024-2025年高压配电房电气设备维护服务项目（第三次竞价） （采购编号： ）采购文件的要求以及和有关电力政策法规，在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方对其电气设备设施实行专业化、一体化管理的有关事宜，订立本合同。

- 电房座落位置：

佛山市顺德区大良延年路11-2；

佛山市顺德区均安百安北路11号；

佛山市顺德区龙江文华路广播电视大楼。

- 合同期：合同期为二年，自双方签字盖章生效之日起计算。

- 投入本项目的维护人员要求：维护人员要获得《高压电工进网作业许可证》资格证书。（提供投入本项目维护人员的相关证书复印件）。

- 甲方委托乙方维护的范围是专用变压器客户与供电部门的产权分界点到配电房低压出线柜出线开关之间连接的电气设备，具体包括：

- 高压柜（ 6）面的巡视、维护、检修；

- 低压柜（ 12 ）面的巡视、维护、检修；

- 电容柜（ 5 ）面的巡视、维护、检修；

- 油浸式变压器（ 2 ）台的巡视、维护、检修，容量：315kVA、80kVA；干式变压器（ 2 ）台的巡视、维护、检修，容量：800kVA、630kVA；

- 高压进线电缆，共 150 米的巡视、维护、检修；

- 高压设备的停、送电操作；

- 高压电房（2）间的清洁、防小动物安全措施的落实；

- 低压电房（3）间的清洁、防小动物安全措施的落实；

- 变压器室（1）间的清洁、防小动物安全措施的落实；

- 服务内容：

（1）每6个月1次电气设备设施停机清洁、维护保养；

（2）每月1次地面清洁；

（3）每周2次日常巡检并填写巡检报告，每次巡检必须是2人或2人以上进行；

（4）提供7*24小时故障检修和抢修工作，并提供电话响应时间5分钟；接报后30分内到达现场；到达现场4小时内恢复设备的正常供电。

（5）全年技术支持和建立维护设备技术档案，每月提交《客户电气设备月度运行报告》。

- 详细维护内容

- 巡视维护的主要内容

- 配电房整体服务内容

- 每周两次对服务范围内电气设备进行巡视检查，抄录运行数据。

- 每周抄录一次有功电度、无功电度，计算功率因数，及时跟踪力率考核情况，对不合格的提出建议。

- 巡视检查中发现的故障或隐患，及时通知客户，按其紧急级别有计划检修。

- 每月向甲方提交《电气设备月度运行情况报告》，分析用电情况，提出用电建议。

- 每月检查配电房防小动物措施情况、通风情况、照明情况以及绝缘工器具试验情况

- 每周两次对服务范围内电气设备进行日常巡检的主要内容

- 变压器日常巡检的主要内容：

- 检查变压器发出的声响是否正常；

- 检查变压器是否渗油；

- 检查变压器吸湿器是否破裂，干燥剂是否正常；

- 测量并记录变压器的最高温度及位置。

- 高压配电设备日常巡检的主要内容：

- 检查高压柜信号灯是否正常；

- 检查高压柜柜内照明是否正常；

- 检查高压开关是否正常工作，少油开关油位是否正常；

- 检查高压PT柜的电压表指示是否正常；

- 检查高压PT柜计量监测装置是否显示故障；

- 对可视的高压电缆头进行外观检查。

- 低压配电设备日常巡检的主要内容：

- 根据客户电容柜电容投切转换开关情况，检查电容投切转换开关是否设定在“自投”位置；

- 检查电容柜无功补偿控制器是否正常工作；

- 检查电容柜电容器的外壳是否有鼓胀、漏油等异常现象；

- 检查电容柜刀开关动、静触头接触是否良好；

- 检查交流接触器、热继电器是否工作正常；

- 检查电容柜熔刀的熔断器芯是否熔断；

- 检查低压计量柜计量装置是否铅封，电表转向是否正确；

- 检查各柜的开关是否有异响、异味；

- 检查各柜电流表、电压表指示是否正常，并记录电流值和电压值；

- 测量并记录各柜内各元件的温度；检查各柜的信号灯是否正常。

- 每月对服务范围内电气设备进行一次巡检和维护的主要内容:

- 检查带电夹、跌落式熔断器的上下卡位是否有发热或电弧现象；

- 检查接地线是否齐全并符合要求；

- 检查变压器的油色、油位是否正常；

- 检查刀开关的灭弧罩是否松脱；

- 检查电容器投切转换开关是否正常工作；

- 检查无功补偿自动控制器的参数设置是否在正常范围内检查电压转换开关是否能正常工作；

- 测量每组电容器的容量。

- 地面清洁。

- 半年度/停电对服务范围内电气设备进行一次维护和检修的主要内容：

- 检查变压器高、低压套管是否有裂痕；

- 检查变压器高、低压套管是否有渗油；

- 紧固变压器10KV、0.4KV侧接线柱螺栓；

- 检查变压器台架、高低压柜金属架是否接地；

- 对刀开关进行分合闸操作，检查分合闸情况，对损坏的刀开关进行维修或更换；

- 检查一次、二次线路的搭接处的螺栓是否紧固；

- 对设备带电时不能粘贴时示温片的部位补贴示温片；

- 对设备带电时不能检查的高压电缆头进行外观检查；

- 完成高、低压柜内外及电房的清洁。

- 检查、维护高低压配电房、变压器室的防小动物安全设施。

- 配件清单

| 配件名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 框架断路器（抽屉式） |  | 台 | 1 |  |  |
| 断路器合闸电磁铁 |  | 个 | 4 |  |  |
| 高压绝缘手套 |  | 双 | 1 |  |  |
| 高压电笔 |  | 套 | 1 |  |  |
| 高压绝缘鞋 |  | 双 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

- 服务费用的支付时间和支付方式：

- 合同总金额包括维护服务、巡检服务、工具、配件的采购、人力成本、维护检测、增值税专用发票、保险、运输、调试、检测、服务和培训及合同实施过程中所有风险、责任等各项应有费用及不可预见费。乙方漏报或不报，甲方将视为该漏报或不报部分的费用已包括在已报的报价中而不予支付。

- 本项目费用由维护服务费、配件费二项组成，合同总金额      元；大写：       元整；其中维护服务费       元，发票税率    %。配件费      元，发票税率    %。

- 支付时间：

- 维护费用结算：

- 维护服务费每6个月结算一次，根据考核结果支付实际维护服务费。

- 维护服务质量按100分制给予考评，在每6个月维护工作完成后，对乙方的服务质量进行考核，考核结果经双方确认后，按以下考核办法进行结算。

- 每6个月对供应商服务质量进行考核，结算以《高压配电房电气设备维护服务考核表》的评分结果进行支付，计算方法如下：总评分100-90分（包括90分），不扣除本次维护保养费用，即支付合同总额的25%款项；90分以下，每扣1分则扣除本次技术服务费的3%，本项按扣分累加制，如扣2分，则扣除本次技术服务务费6%,如此类推，即支付合同总额*25%*（1-扣除比例）。

- 如乙方不提供巡检服务，甲方有权利拒绝支付维护保养费并取消乙方维护资格。

- 每6个月考核完成后，乙方根据考核结果相应的结算金额开具增值税专用发票给甲方。甲方在收到增值税专用发票后三个月内支付该次服务费。

- 维修配件费用结算：合同签订生效后，所有维修配件运输到达甲方指定地点，经甲方验收合格之日起1个月内，提供货物款项的全额增值税专用发票给甲方。甲方收到合法有效发票之日起三个月内，一次性支付相应货款的【100%】。

- 税务

- 乙方承诺其开具增值税专用发票的形式与内容均合法、有效、完整、准确。不开具或开具不合格的增值税专用发票，甲方有权顺延支付应付款项且不承担任何违约责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。

- 如出现国家税收政策调整时，双方应根据实际税收调整情况，以本合同中的不含税单价（不含税单价=含税单价/（1+税率）为依据相应调整受影响的合同含税金额，乙方需按照税收调整政策规定开具合法合规发票。

- 付款方式：电汇或银行转账。

- 收款方、出具发票方均必须与合同乙方名称一致。

- 维修配件交付验收

- 交货时间：乙方按甲方要求在合同生效后【30】日内完成供货安装。

- 交货地点：按甲方要求将货物送到佛山市顺德区大良街道广珠路（105国道）南一路2号广东德冠灯饰一厂6号仓库（105国道往容桂方向祥和律师事务所旁）或甲方指定收货地点。乙方须出具送货单，由甲方收货人员签收。如果发现货物短缺、毁损等与合同约定不符的情况，甲方有权拒收。

- 送货单/收货单签收仅视为甲方确认货物的数量、外观等外在情况符合要求，非甲方对货物质量的确认，货物质量的确认以甲方另行出具的书面验收结论报告为准。送货单/收货单的签署不使甲方丧失因质量问题而向乙方索赔和求偿的权利，同时不免除乙方对于货物质量缺陷或瑕疵负有的相应担保责任。

- 甲方签收货物后（如需安装调试的货物在安装调试完成后）甲方根据货物检验结果出具书面到货验收结论，货物质量的确认以甲方出具的书面验收结论为准。

- 如甲方因乙方交货不符合合同要求或双方约定的质量、规格等原因而拒收或者解除合同的，货物毁损、灭失的风险、迟交货责任由乙方自行承担。

- 货物质量要求

- 本合同项下的货物适用下列技术和质量标准(以其中标准最高者为准)：①符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准；②符合甲方采购文件和响应承诺中合同约定的合理最佳配置、参数规格及各项要求；③符合产品来源国官方颁布的最新标准；④双方约定的质量标准。

- 中国境内制造的产品必须提供出厂合格证。关键产品/主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 当货物来源于中华人民共和国境外时，货物必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明，此外，有关技术资料中须附有全文翻译的、完整的中文文本。

- 产品均为近12个月内原厂制造的全新合格产品，且有合法透明的来源渠道，如为整机须无污染、无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，可依常规合法安全使用。

- 乙方必须确保货物及所有配套件的完整性，对于竞价文件没有列出，而对货物的正常运行和维护必不可少的且应属于货物配带的部件、配件等，乙方有责任给予补充。

- 质量检测

- 甲方有权在合同期内委托第三方检测机构对乙方所供货物进行质量专项检测，检测结果对双方有约束力。

- 检测结果不符合合同约定的，甲方有权单方解除合同，退回乙方已供货物。乙方必须在接到甲方检测结果通知的【5】个工作日内返还甲方已付货款，并承担违约责任，赔偿由此给甲方造成的全部损失。检测结果不符合合同约定的，检测费用由乙方承担。

- 质保期和售后服务

- 质量保证期（简称“质保期”）：货物验收合格之日起【1】年。配件与主产品的质保期一致。

- 质保期内，甲方在使用货物过程中出现问题的，乙方应在接到甲方通知后2小时内响应，4小时内到达现场，24小时内处理完毕。乙方须提供常设每周7天×24小时热线服务和长期的免费技术支持。

- 质保期内，对保修范围内的保修服务所发生的全部物质损耗和人员费用，均由乙方予以承担。乙方未及时承担保修责任的，甲方有权采用其他渠道和方式对乙方货物进行维修、补正，由此产生的费用由乙方承担。

- 质保期内, 如设备或零部件非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期相应顺延。如设备因自身故障致停用时间累计超过30天则质保期在状态恢复正常时重新起计。

- 甲方的权利和义务：

- 不得妨碍乙方依法或依本合同规定所开展的管理工作，对乙方的管理工作有监督权、检查权和建议权。

- 甲方具有电气操作资质的电工，可以对维护电气设备中的低压柜出线开关进行停、送电操作，每次操作完毕后，必须由专人在半个工作日内向乙方通报，并会同乙方的设备管理人员检查相关设备的运行状况是否安全完好。

- 对维护电气设备设施进行改建、扩建等可能损坏维护电气设备设施的行为前，必须提前告知乙方。

- 负责处理非乙方原因而产生的各种纠纷。

- 按照有关电力法规、政策和规程，正确、安全用电。

- 协助乙方做好维护设备设施的管理工作和宣传教育活动。

- 保证维护的电气设备设施必须符合相关法规、规程中的标准。

- 按本合同规定的时间、金额、方式支付报酬给乙方。

- 法规、政策规定由甲方承担的其他责任。

- 乙方的权利和义务：

- 对甲方执行有关的电力法规、政策、规程和正确、安全用电等具有建议权。

- 根据服务项目和服务内容，依据本合同的规定收取维护服务报酬。

- 根据有关法律、法规、政策和本合同的规定，自主开展各项管理活动。对各项服务管理工作做好书面记录，建立电气设备设施的管理档案，每月向甲方报送《电气设备月度运行情况报告》。

- 不得擅自改变电气设备设施的使用功能，如需改建、扩建及完善配套项目，须经甲方同意后方可实施。

- 免费为用户的高压绝缘杆、高压验电笔、高压绝缘靴及高压绝缘手套做预防性试验。

- 免人工费为电气设备设施进行故障检修、规范的保养和维护。

- 根据甲方的需要，为甲方制定最佳用电方案、特殊情况下的保供电方案和故障应急方案。

- 接受地方电力主管部门的监督和管理，接受甲方的监督和检查。

- 维护电气设备设施管理范围外的其他一切设备、人身安全责任和因维护设备故障造成生产经营的直接和间接的损失，按照各自的过错承担责任。

- 乙方应为其工作人员购买工伤意外等保险并做好安全教育培训管理。

- 非甲方工作生产区域内的治安管理原因，乙方承担乙方的工作人员在甲方工作生产区域内的人身安全责任。

- 乙方在履行本维护服务合同期间，应为其工作人员配备必要的安全施工设备，如发生人身损害事故由乙方自行承担，与甲方无关。

- 乙方在对高压配电房维护期间，如果因为实际工作要求需要接触到业务数据，需要对这些业务数据履行保密的职责，未经系统管理员或业务部门的授权，不能拷贝、传播此类数据或者将此类数据提供给第三方，并签订保密协议。

- 管理服务目标：

- 所有维护电气设备外观完好，各部件能正常工作。

- 变压器室、高低压电房清洁，各类防小动物措施完善。

- 违约责任及免责条款：

- 甲方的电工对低压柜出线开关进行停、送电操作失误，或操作完毕后没有及时通知乙方进行检查的，由此发生电气设备设施故障等造成的损失，由甲方承担责任。

- 甲方违反电力法规、政策和规程等用电，如电气设备超负荷、过电流或者产生谐波源运作等造成损失和事故的，由甲方承担责任。

- 甲方对维护电气设备设施进行改建、扩建等可能损坏维护电气设备设施的行为前，未提前告知乙方，就擅自实施而造成电气设备设施故障或损坏的，由甲方承担责任。

- 甲方未按合同规定支付乙方报酬的，每延误一天，需按未付金额的万分之五支付利息给乙方。

- 乙方未按照合同约定完成服务工作的，甲方有权要求乙方限期整改，乙方超过限期仍不整改的或整改不符合要求的，视为实质违约，甲方有权单方面解除合同，乙方需赔偿甲方合同金额10%的违约金，乙方给甲方造成的实际损失超过前述违约金标准的，还应赔偿超出部分的损失。

- 乙方未经甲方同意擅自改变维护电气设备设施使用功能的，甲方有权要求乙方恢复原状并要求乙方承担因此所产生的损失。

- 对电力管理部门安全检查中发现的问题，如果由于乙方的原因，未能及时进行整改和检修，造成不能通过安全检查的，由乙方承担责任。

- 因乙方设备管理人员操作不当等原因造成维护电气设备设施发生故障的，由乙方承担损坏电气设备设施的维修和更换费用，上述情况出现超过2次的，甲方有权解除本合同。

- 本合同执行期间，如遇不可抗力，如战争、水灾、地震、雷击、火灾、政策法规改变等，致使维护电气设备设施损毁或本合同内容发生重大改变的，双方均有权要求解除本合同，且不需承担违约责任。声称因不可抗力事件丧失履行能力的一方应采取适当措施最大限度减少或消除不可抗力事件的影响，在不可抗力事件结束后14日内向另一方提供相关证明材料，并在尽可能短的时间内尝试恢复履行受不可抗力事件影响的义务。

- 终止合同条件

- 如乙方不提供维护保养，巡检或故障维修服务，甲方有权利拒绝支付相应费用并取消乙方的维护资格并终止合同。

- 如甲方使用的高压配电房因发生扩建（改建）等客观原因造成被维护的电气设备停止使用，甲方有权利按乙方已完成服务时间支付相应的服务费后终止合同。

- 其它事项：

- 本合同一式四份，双方各执两份。

- 本合同自签订之日起生效。

- 本合同所述的法规、政策和规程均为合同签订之时国家颁布的有效的法规、政策和规程。

- 所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）、甲方采购文件、要约文件和响应承诺文件、合同附件等均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务，其缔约生效日期为有效签署或盖章确认之日期。各类文件的效力顺序为：合同文本及附件、采购文件。

- 本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成时，任何一方可向维护设备所在地的人民法院提请诉讼。

- 有关本合同条款的修改、补充和变更，均应以书面形式进行，经双方签名、加盖单位公章后生效，但所有补充合同的采购金额不得超过本合同采购金额的百分之十，超过的部分无效。

- 附件：

- 维护单位安全保密责任协议书

- 高压配电房电气设备维护服务考核表

以下无正文。

甲方：广东省广播电视网络股份有限公司          乙方：

佛山顺德分公司

负责人（或授权代表人）：                      法定代表人（或授权代表）：

经办人：                                      经办人：

日期：    年  月  日                          日期：    年  月  日

帐户名称：

帐号：

开户行：

# 附件1：

维护单位安全保密责任协议书

甲方：广东省广播电视网络股份有限公司佛山顺德分公司

乙方：

一、总则

为了贯彻落实“安全第一，预防为主”的安全生产方针，确保安全施工无事故。确保中心机房安全播出，安全生产，约束双方履行安全管理，及早规避相关风险。根据国家广电62号令相关政策法规，为维护甲乙双方合法权益，在协商一致的基础上，特签订本安全责任书。

二、甲乙双方责任

(一)、甲方的责任

1、施工期间，甲方应认真检查乙方安全生产管理制度、岗位责任制度、安全操作规程的落实情况，防止施工过程中安全事故的发生。

2、甲方管理代表，本着“实事求是”的工作原则，积极主动配合乙方有组织、有计划，合理有序地施工，施工前对乙方进行三级安全教育，施工过程全程监管，有权随时终止违规行为，有权扣罚乙方安全奖金。

3、甲方定期组织乙方对国家法律、法规学习，对未通过政治审查的维护人员，有权立即终止工作其权利，并及时清理出工作团队，乙方任何违背国家法律法规的行为，一经确认，立即交付公安部门处理，甲方有权追究经济责任，有权追究乙方安全事故、人身伤害、设备损坏等造成的损失。

(二)乙方的责任

1、乙方必须按上级安全管理部门及特殊行业客户的要求配备安全设施，并制订切实可行的安全施工措施，并将安全制度及责任落实每个员工，同时与每个员工签订安全责任书。乙方必须积极参加并接受甲方的安全教育和各种形式的安全检查活动，严格遵守甲乙双方签订的合同准则，严格执行安全操作规程及各项施工安全管理制度，服从甲方管理代表指挥，不得违章作业，冒险蛮干，不得出售甲方的技术文件和图纸等信息获得不当得利。

2、乙方私自泄密，或造成安全事故、人身伤害、设备损坏等，由乙方承担一切安全责任及安全事故处理费用。

3、若乙方不按有关规定的要求配备安全措施;未制订安全施工措施;不按施工组织设计规定的工序、电气安全设施规定施工;不服从甲方的正常管理，盲目抢工程进度、违章操作、乱搭电源、冒险蛮干、私自盗取数据中心机房现场任何物件，均属于违背安全协议规定；

4、未经甲方同意，擅自改变配电设施，未按照相关规程进行操作，一经甲方发现，立即终止工作，所造成的安全责任事故，乙方承担一切责任和经济损失。

5、乙方在施工期间应不断进行治安条例、劳动纪律、操作规程、作业制度的管理教育与培训。

6、未经允许不可拍照、拷贝、复制涉及甲方的任何商业和技术秘密信息，由此造成的一切损失和后果，均由乙方承担责任。

三、甲乙双方有关事宜

本责任书自双方签订之日起生效，有效期为2年， 2年后自动失效。本责任合同书一式四份，甲乙双方各执原件两份。

甲方(盖章)：广东省广播电视网络股份有限公司佛山顺德分公司

经办人：

日期：    年  月  日

乙方(盖章)：

经办人：

日期：    年  月  日

附件2：服务考核方式及标准：

高压配电房电气设备维护服务考核表

| 维护服务项目 |  | 2024-2025年高压配电房电气设备 维护服务项目 | 维护单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维护地点 |  | 佛山市顺德区大良延年路11-2； 佛山市顺德区均安百安北路11号； 佛山市顺德区龙江文华路广播电视大楼。 | 维护时间 |  |  |
| 考核项目 | 考核指标 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 备注 |
| 日常巡视并填写巡检报告 | 2次/周 | 漏一次扣0.5分；在每次巡检中，因成交供应商原因工作不到位的视情况每次扣0.25分，直至扣完26分为止 | 26 |  |  |
| 电气设备设施进行清洁、维护保养 | 1次/6个月 | 漏一次扣10分；在每次清洁保养中，采购人指定负责人到现场协调及验收，因成交供应商原因工作不到位的视情况对每项扣1-2分，直至扣完10分为止 | 10 |  |  |
| 电房地面清洁 | 1次/月 | 漏一次扣1分，在每次清洁保养中，因成交供应商原因工作不到位的视情况对每次扣0.5分，自至扣完6分为止。 | 6 |  |  |
| 电话响应 | 7*24小时 | 电话响应时间5分钟，电话没有响应的每次扣1分；该项占5分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 故障检修和抢修工作 | 7*24小时 | - 接报后30分钟内到达现场（如遇雷暴雨天气、道路封堵等特殊性情况可延迟到达现场），每迟到半小时扣2分；扣完为止。 - 到达现场4小时内恢复设备的正常供电，4小时内设备不能恢复正常运行，每超1小时扣5分，扣完为止。（特殊设备故障除外，当遇特殊设备故障情况下成交供应商维修人员到达现场后经检查后发现问题，4小时内出具维修方案和时间表，如不能出具维修方案和时间表，直接扣除5分。） - 如不进行故障响应直接扣除本项得分。 | 41 |  |  |
| 技术支持 | 7*24小时 | - 在巡视中如发现用电问题和安全隐患问题，应及时反馈并提供用电建议和处理方案。 - 对在安全检查中提出的关于维护设备的缺陷协助进行整改。 - 提供电话或邮件咨询服务。 如不响应的，每次扣1分，直至扣完为止。 | 6 |  |  |
| 服务支持 | 1次/月 | 建立设备技术档案，每月提交《电气设备月度运行情况报告》，每月完成得1分 | 6 |  |  |
| 合计 | —— | —— | 100 |  |  |

关键文字定意：

- 电话响应时间5分钟指：采购人在5分钟时间内拨打成交供应商第一辖区负责人，第二该区域内服务站长，第三服务热线，都没能接听下才定意为不能响应。

- 维修服务指：成交供应商到达现场后可现场进行维修不需要更换任何元件，并不需要通知当地供电所可进行复电。

- 特殊设备故障除外指：当设备出现故障后，现场不能维修需更换元件或需要通知当地供电所可进行复电。如:高、低压开关需更换维修，变压器烧坏等特殊情况。

考核结论：

采购人部门:                             成交供应商：

考核人员:                               经办人：

时间：时间：

说明：

1）采购人根据成交供应商提供的服务质量按100分制给予考评，采购人分别在每6个月维护工作完成后，对成交供应商的服务质量进行考核，考核结果经双方确认后，按以下考核办法进行结算。

2）维护考核办法：总评分100-90分（包括90分），不扣除本次维护保养费用；90分以下，每扣1分则扣除本次维护服务费的3%，本项按扣分累加制，如扣2分，则扣除本次维护服务费6%,如此类推，即支付合同总额*25%*（1-扣除比例）。

3）成交供应商不提供巡检或故障维修服务，采购人有权利拒绝支付维护保养费并取消成交供应商维护资格。